**Сводные данные об технологических нарушениях и внеплановых отключениях   
электрооборудования АО «Магаданэлектросеть»**

**за 2017 год**

| №  п/п | Дата | Время  откл. и вкл. | Наименование  отключенного электрооборудования | Причина  отключения | Продол­житель­ность, мин | Недоотпуск, кВт/ч | Принятые  меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.17 | 15.43-17.21 | ПС «Автотек» ф. «ТП-310» - Т.О. | Причина не установлена. | 60 | 1000 | Потребители запитаны по нормальной схеме. |
|  | 11.01.17-12.02.17 | 21.20-17.00 | ПС «Автотек» ф. «ТП-310» - Т.О. | Вышел из строя КЛ-6кВ «ВЛ-6кВ ф. «ТП-188» - ТП-157». | 1180 | 18880 | Потребители запитаны. |
|  | 12.01.17 | 04.35-05.15 | РП-1 ф. «ТП-92». | Причина не установлена. | 40 | 160 | Потребители запитаны. |
|  | 12.01.17 | 19.30-20.15 | ПС «Веселая» 2 секция. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 45 | 1224 | Потребители запитаны. |
|  | 12.01.17-13.01.17 | 20.32-13.06 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма». «Зем. защита». | Повреждение в ведомственных сетях. | 991 | 6660 | Потребители запитаны. |
|  | 12.01.17 | 08.49-18.20 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 629 | 4227 | Потребители запитаны. |
|  | 21.01.17 | 17.03-17.59 | ПС «ДЭС» 2 секция. Дуговая защита. | Причина не установлена. | 56 | 8 мВт | Потребители запитаны. |
|  | 22.01.17 | 17.20-18.13 | ПС «Центральная» ф. «РП-4 – 3». МТЗ. | Птица в корзине ввода 10 кВ ТП-60. | 57 | 3498 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.17 | 09.38-09.44 | ПС «Веселая» 1 секция. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 6 | 3,3 мВт | Потребители запитаны. |
|  | 26.02.17 | 19.26-19.28 | ПС «База морпорта» 1 секция. | Причина не установлена. | 2 | 26 | Потребители запитаны |
|  | 28.02.17 | 01.56-02.44  01.56-11.58 | ПС «Дукча» ф.»13км» Т.О. | Повреждение в ведомственных сетях. | 48  662 |  | Потребители запитаны.  Потребители запитаны |
|  | 15.03.17 | 17.07-17.09 | ПС «ДЭС». | Причина не установлена. | 1 | 784 | Потребители запитаны. |
|  | 20.03.17 | 09.42-10.27 | РП-5 ввод 2 ПС «Пивзавод». | Причина не установлена. | 45 | 1418 | Потребители запитаны. |
|  | 22.03.17 | 15.05-15.15 | ПС «Дукча» секция 1, 2. | Неисправности в сетях Магадан Энерго. | 10 | 152 | Потребители запитаны. |
|  | 27.03.17 | 11.35-12.33 | ПС «Промкомбинат» ввод РП-6 Б. «АЧР». | Причина не установлена. | 58 | 1995,2 | Потребители запитаны. |
|  | 30.03.17 | 16.20-19.12 | ПС «Центральная» ф. «ТП-65». «Т.О.». | Вышел из строя КЛ-10кВ ф. «ВЛ-10 кВ «ТП-65» - ТП-101». | 172 | 983,84 | Потребители запитаны. |
|  | 30.03.17 | 16.27-17.26 | ПС «Центральная» ф. «РП-4 ввод-4». «Земля». | Причина не установлена. | 59 | 966,42 | Потребители запитаны. |
|  | 30.03.17 | 18.44-19.14 | ПС «Автотэк» ф. «ТП-126». «Т.О.». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-126–ТП-10». | 30 | 738 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.17 | 15.03-16.27 | ПС « Тепличный комбинат» 1 СШ 10кВ. | Причина не установлена. | 84 | 819 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.17 | 22.30-23.17 | ПС «Тепличный комбинат» 1СШ 10кВ. | Причина не установлена. | 42 | 327 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.17 | 23.48-00.42 | ПС «Тепличный комбинат» 1 СШ 10кВ. | Причина не установлена. | 54 | 15 | Потребители запитаны. |
|  | 12.04.17 | 00.56-01.33 | ПС «Тепличный комбинат» 1 СШ 10кВ. | Причина не установлена. | 37 | 654,16 | Потребители запитаны. |
|  | 12.04.17 | 03.02-03.28 | ПС «Тепличный комбинат» 1 СШ 10кВ. | Причина не установлена. | 26 | 135,2 | Потребители запитаны. |
|  | 12.04.17 | 04.16-05.26 | ПС «Тепличный комбинат» ВЛ-10кВ «Солнечный». | Неисправности в сетях Магадан Энерго. Откл. ТП-702. | 70 | 100 | Потребители запитаны. |
|  | 20.04.17 | 13.18-14.22 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Повреждение в ведомственных сетях. ТП-664 | 34 | 963 | Потребители запитаны. |
|  | 23.04.17 | 07.55-09.02 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-109». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 67 | 214 | Потребители запитаны. |
|  | 26.04.17 | 15.58-19.04 | ПС «Центральная» ф. «ТП-65». | Повреждение в РУ-10кВ ТП-62. | 186 | 677,04 | Потребители запитаны. |
|  | 02.05.17 | 15.47-17.10 | ПС «Тепличный комбинат» Т-1. «Зем. защита». | Обрыв провода ТП-656. | 83 | 334 | Потребители запитаны. |
|  | 04.05.17 | 14.59-15.57 | ПС «КПД» ф. «РП-8 А». Т.О. | Причина не установлена. | 58 | 371,2 | Потребители запитаны. |
|  | 04.05.17 | 16.00-17.39 | ПС «КПД» ф. «РП-8 А». Т.О. | Причина не установлена. | 99 | 633,6 | Потребители запитаны. |
|  | 04.05.17 | 18.32-20.28 | ПС «КПД» ф. «РП-8 А». Т.О. | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-102 – РП-8» | 116 | 742,4 | Потребители запитаны. |
|  | 05.05.17 | 11.58-12.49 | ПС «Юго-Восточная» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 51 | 530 | Потребители запитаны. |
|  | 06.05.17 | 14.43-18.06 | ПС «КПД» ф. «Док» и ТП-134. Т.О. | Сбита опора №6. |  | 295 | Потребители запитаны. |
|  | 07.05.17 | 03.26-03.47 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 21 | 571,2 | Потребители запитаны. |
|  | 07.05.17 | 04.41-04.59 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 18 | 489 | Потребители запитаны. |
|  | 11.05.17 | 08.08-08.10 | ПС «Солнечная» СВ-10. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 2 | 18,7 | Потребители запитаны. |
|  | 16.05.17 | 19.47-20.27 | ПС «Центральная» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 40 |  | Потребители запитаны. |
|  | 19.05.17 | 11.56-12.16 | ПС «Автотэк», ПС «Дукча», ПС «Снежная», ПС «Солнечная», ПС «Тепличный комбинат», ПС «Пивзавод», ПС «ДЭС». | Авария на Колымской ГЭС. | 20 |  | Потребители запитаны. |
|  | 20.05.17 | 08.54-09.03 | ПС «База Морпорта» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 9 | 163,8 | Потребители запитаны. |
|  | 21.05.17 | 01.58-02.50 | ПС «ДЭС» секция 1, 2. «Зем. защита». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ПС ДЭС – ТП-25». | 52 | 3,63 мВт/ч | Потребители запитаны. |
|  | 21.05.17 | 18.29-19.08 | ПС «Солнечная» секция 2 ф. «ТП-233». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 37 | 294 | Потребители запитаны. |
|  | 21.05.17 | 10.27-22.00 | ПС «Солнечная» секция 2 ф. «ТП-233». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 153 | 755 | Потребители запитаны. |
|  | 22.05.17 | 02.08-03.15 | ПС «Солнечная» секция 2 ф. «ТП-233». «Зем. защита». | Повреждение в РУ-10кВ ТП-228 | 67 | 87 | Потребители запитаны. |
|  | 24.05.17 | 14.33-14.43 | ПС «Центральная» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 10 | 0,426 | Потребители запитаны. |
|  | 25.05.17 | 04.56-05.28 | ПС «База Морпорта» ф. «РП-7-2». Т.О. | Вышел из строя КЛ-10кВ «РП-7 – ПС База Морпорта ввод 2 А» | 32 | 166 | Потребители запитаны. |
|  | 03.06.17 | 07.30-07.55 | ПС «Мясокомбинат» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 25 | 340 | Потребители запитаны. |
|  | 03.06.17 | 07.30-08.52 | ПС «Мясокомбинат» ф. «ТП-296». «Зем. защита». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ПС Мясокомбинат – ТП-296». | 82 | 131 | Потребители запитаны. |
|  | 07.06.17 | 11.38-12.58 | ПС «Мясокомбинат» секция 2. | Причина не установлена. | 80 | 1280 | Потребители запитаны. |
|  | 08.06.17 | 13.27-14.42 | ПС «Дукча» ф. «13 км». | Причина не установлена. | 30 | 448 | Потребители запитаны. |
|  | 08.06.17 | 16.15-17.16 | ПС «База Морпорта» ф. «РП 7-3». | Причина не установлена. | 61 | 634,4 | Потребители запитаны. |
|  | 12.06.17 | 07.28-07.30 | ПС «КПД» секция 1 и 2. | Причина не установлена. | 2 | 104 | Потребители запитаны. |
|  | 12.06.17 | 07.28-11.20 | ПС «КПД» ф. «Пос. Марчекан». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-94 – ВЛ Пос. Марчекан». | 248 | 158 | Потребители запитаны. |
|  | 13.06.17 | 06.12-06.24 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3А». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 12 | 12 | Потребители запитаны. |
|  | 13.06.17 | 06.12-07.17 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-10А». «Зем. защита». | Вышел из строя КЛ-10кВ «ПС Юго-Восточная – ТП-684 А». | 65 | 185 | Потребители запитаны. |
|  | 13.06.17 | 11.25-12.43 | ПС «ДЭС» секция 1 и 2. | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-7 – ТП-213. | 78 | 587 | Потребители запитаны. |
|  | 13.06.17 | 16.50-17.23 | ПС «Снежная» ф. «Снежная Долина». «Т.О». | Гроза. | 33 |  | Потребители запитаны. |
|  | 15.06.17 | 12.44-14.17 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-109». «МТЗ». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-27 – ТП-34». Слабая изоляция «КЛ-6кВ «ТП-109 – ТП-17». | 83 | 796 | Потребители запитаны. |
|  | 15.06.17 | 17.53-18.34 | ПС «Мясокомбинат» ф. «ТП-292». «Т.О.». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-292 – ТП-293». | 41 | 341 | Потребители запитаны. |
|  | 17.06.17 | 16.23-16.38 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита», | Причина не установлена. | 115 | 96 | Потребители запитаны. |
|  | 23.06.17 | 16.07-17.23 | ПС «КПД» ф. «ТП-134». «Т.О.». | Вышел из строя КЛ-6кВ «ТП-91 – ТП-134». | 80 | 234 | Потребители запитаны. |
|  | 25.06.17 | 15.46-15.47 | ПС «КПД» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 1 | - | Потребители запитаны. |
|  | 26.06.17 | 22.27-23.16 | ПС «Тепличный комбинат» ф. «Оранжерея-1». «Т.О.». | Повреждение в ведомственных сетях. ТП-622 . | 49 | 433 | Потребители запитаны. |
|  | 27.06.17 | 19.48-20.40 | ПС «Солнечная» секция 1 и 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 52 | 645 | Потребители запитаны. |
|  | 30.06.17 | 6.29-6.55 | ПС «Солнечная» секция 1 и 2. | Причина не установлена. | 26 | 550 | Потребители запитаны. |
|  | 03.07.17 | 12.50-14.20 | ПС «Центральная» ф. «РП-4 ввод 2» - зем. защита | Причина не установлена. | 80 | 1248 | Потребители запитаны. |
|  | 04.07.17 | 19.55-20.05 | ПС «Центральная» секция 1 - зем. защита | Причина не установлена. | 10 | 236 | Потребители запитаны. |
|  | 04.07.17 | 19.25-22.54 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 Б» | Вышли из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-252» и «ТП-251 – ТП-252 каб. Б». | 234 | 5347 | Потребители запитаны. |
|  | 07.07.17 | 14.55-16.05 | ПС «ДЭС» ф. «РП-1 В» - зем. защита | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-190 – ТП-191». | 70 | 594 | Потребители запитаны. |
|  | 10.07.17 | 15.23-15.56 | ПС «Автотэк», «Пивзавод», «Промкомбинат», «Мясокомбинат», «КПД», «Весёлая». | Причина не установлена. | 33 | 4550 | Потребители запитаны. |
|  | 11.07.17 | 10.30-11.10 | ТП-305 ф. «Т-1». | Самопроизвольное отключение ВН-16. | 40 | 104 | Потребители запитаны. |
|  | 14.07.17 | 15.00-15.32 | ПС «Солнечная» секция 1 – зем. защита | Причина не установлена. | 32 | 516 | Потребители запитаны. |
|  | 16.07.17 | 10.00-10.36 | ПС «Солнечная» секция 1 – зем. защита | Причина не установлена. | 36 | 300 | Потребители запитаны. |
|  | 22.07.17 | 18.30-18.44 | ПС «ДЭС» ф. «Порт» - зем. защита | Причина не установлена. | 14 | 78 | Потребители запитаны. |
|  | 18.08.17 | 14.50-14.56 | ПС «Центральная» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 6 | 210 | Потребители запитаны. |
|  | 19.08.17 | 09.49-10.23 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Неисправность в ведомственных сетях. | 34 | 473 | Потребители запитаны. |
|  | 19.08.17 | 09.49-11.27 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод-1». «Зем. защита». | Неисправность в ведомственных сетях. | 98 | 470 | Потребители запитаны. |
|  | 24.08.17 | 16.29-16.34 | ПС «Юго-Восточная» ф-ра «ПТУ-1,2», «РП-10 Б». «Зем. защита». | Поврежден КЛ-10кВ «РП-3 – ПС Юго-Восточная» ввод 2. | 5 | 228 | Потребители запитаны. |
|  | 26.08.17 | 21.41-22.37 | ПС «Солнечная» ф. «ТП-233». | Упала опора № 10 ВЛ-10кВ «Горнолыжка». | 56 | 306 | Потребители запитаны. |
|  | 29.08.17 | 15.24-18.08 | ПС «Автотэк» ф-ра «ТП-314», «ТП-302». «Зем. защита». | На ТП-315 повреждена концевая разделка КЛ-6кВ в камере Т-1. | 162 | 564 | Потребители запитаны. |
|  | 31.08.17 | 16.09-16.12 | ПС «Юго-Восточная» ф-ра «ПТУ-1» «РП-10 Б». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 3 | 82 | Потребители запитаны. |
|  | 04.09.17 | 06.45-07.11 | ПС «Веселая» секция 1, Т-1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 26 | 499 | Потребители запитаны. |
|  | 16.09.17 | 07.00-08.13 | ПС «ДЭС» ф. «РП-1 А». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ПС ДЭС – РП-1 А». | 73 | 490 | Потребители запитаны. |
|  | 16.09.17 | 18.58-17.49 | ПС «Дукча» ф. «13 км», «Зем. защита». | Причина не установлена. | 51 | 106 | Потребители запитаны. |
|  | 16.09.17 | 18.58-21.52 | ПС «Дукча» ф. «13 км», «Зем. защита». | Причина не установлена. | 178 |  | Потребители запитаны. |
|  | 17.09.17 | 10.30-11.15 | ПС «Тепличный комбинат» секция 1, 2. «Зам. защита». | Причина не установлена. | 45 | 842 | Потребители запитаны. |
|  | 17.09.17 | 11.19-12.06 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «Т.О.». | Причина не установлена. | 47 | 120 | Потребители запитаны. |
|  | 19.09.17 | 18.34-19.00 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 26 | 1600 | Потребители запитаны. |
|  | 20.09.17 | 13.14-13.45 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 21 | 634 | Потребители запитаны. |
|  | 20.09.17 | 14.58-15.52 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод-1». | Причина не установлена. | 52 | 333 | Потребители запитаны. |
|  | 20.09.17 | 16.44-18.02 | ПС «Тепличный комбинат» ф. «Солнечный». «Т.О». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ВЛ Солнечный – ТП-243» каб. Б. | 78 | 1014 | Потребители запитаны. |
|  | 20.09.17 | 17.35-18.39 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод-1». | Повреждение в ведомственных сетях. | 64 | 410 | Потребители запитаны. |
|  | 22.09.17 | 16.04-16.28 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 24 | 4500 | Потребители запитаны. |
|  | 28.09.17 | 00.23-12.16 | ПС «Мясокомбинат» ф. «ЮВР». «Т.О.». | Повреждение в ведомственных сетях. | 693 | 1563 | Потребители запитаны. |
|  | 28.09.17 | 22.59-00.18 | ПС «Дукча» ф. «15 км». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 79 | 796 | Потребители запитаны. |
|  | 28.09.17 | 22.59-14.06 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «Зем. защита». | На ВЛ-6 кВ «13 км.» повреждена оп. № 4/25. | 907 | 2670 | Потребители запитаны. |
|  | 29.09.17 | 02.47-03.14 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 27 | 259 | Потребители запитаны. |
|  | 29.09.17 | 09.33-20.02 | ПС «КПД» ф. «ДОК». «Т.О.». | Причина не установлена. | 630 | 5040 | Потребители запитаны. |
|  | 05.10.17 | 07.48-08.27 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «МТЗ». | Причина не установлена | 39 | 274 | Потребители запитаны. |
|  | 23.10.17 | 00.06-00.34 | ПС «Солнечная» ф. «132-138». | Причина не установлена | 28 | 262 | Потребители запитаны. |
|  | 23.10.17 | 06.35-09.40 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «Т.О.». | Сильный ветер (16 – 21 м/с). | 185 | 296 | Потребители запитаны. |
|  | 25.10.17 | 00.16-00.26 | ПС «Юго-Восточная» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена | 10 | 377 | Потребители запитаны. |
|  | 27.10.17 | 15.48-16.18 | ПС «Северная» Т-2. «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ПС «Северная» - ТП-273». | 30 | 560 | Потребители запитаны. |
|  | 29.10.17 | 18.28-19.23 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма» «Т.О.». | Упала оп. №1/3 ВЛ-0,4кВ ф. «Пролетарский» от ТП-783. | 58 | 557 | Потребители запитаны. |
|  | 29.10.17 | 18.30-19.49 | ПС «Юго-Восточная» ф. «ПТУ-1» «Т.О.». | Причина не установлена | 79 | 3060 | Потребители запитаны. |
|  | 29.10.17 | 21.08-21.56 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма». «Т.О.». | Причина не установлена | 48 | 445 | Потребители запитаны. |
|  | 29.10.17- | 21.12-22.25 | ПС «Центральная» ф. «ТП-65». «Т.О.». | Причина не установлена | 73 |  | Потребители запитаны. |
|  | 29.10.17 | 22.23-23.28 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма». «Т.О.». | Причина не установлена | 65 | 572 | Потребители запитаны. |
|  | 30.10.17 | 14.03-14.07 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «Зем. защита». | Причина не установлена | 4 | 36 | Потребители запитаны. |
|  | 04.11.17-05.11.17 | 23.07-00.46 | ПС «Юго-Восточная» ф. «ПТУ-1». «Т.О.». | Повреждение траверсы на опоре № 1/2. | 99 | 232 | Потребители запитаны. |
|  | 15.11.17 | 16.29-19.28 | ПС «Тепличный комбинат» ф. «Солнечный». «Т.О.». | Повреждение на ТП-244. | 180 | 796 | Потребители запитаны. |
|  | 17.11.17 | 17.30-17.42 | ПС «Центральная» ф. «ТП-21». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 12 | 61 | Потребители запитаны. |
|  | 17.11.17 | 20.54-21.13 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-194 Б». «Т.О.». | Повреждение в сетях МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».. | 19 | 43 | Потребители запитаны. |
|  | 20.11.17 | 08.12-09.54 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод 1». «Т.О.». | Повреждение в ведомственных сетях. | 102 | 571 | Потребители запитаны. |
|  | 20.11.17 | 13.27-14.02  14.05-15.40 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «Т.О.» | Повреждение в сетях Магаданэнерго. | 133 | 851 | Потребители запитаны. |
|  | 20.11.17 | 13.25-14.30 | ПС «Веселая» ф. «Ст. Веселая 2». «МТЗ». | Причина не установлена. | 65 | 83 | Потребители запитаны. |
|  | 25.11.17 | 11.59-13.50 | ПС «КПД» ф. «ТП-134». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ТП-134-ТП-91». | 111 | 905 | Потребители запитаны. |
|  | 01.12.17-02.12.17 | 23.05-00.03 | ПС «База Морпорта» ф. «РП-7-3». Т.О. | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-122-ТП-197 каб. А». | 52 | 408 | Потребители запитаны. |
|  | 07.12.17 | 16.43-17.31 | ПС «Центральная» ф. «РП-4 ввод 2» - зем. защита | Вышла из строя КЛ-10кВ  «ПС Центральная - РП-4 ввод 2» | 52 | 1311 | Потребители запитаны. |
|  | 09.12.17 | 11.25-11.38 | ПС «КПД» секция 1, 2. | Неисправность в сетях Магаданэнерго. | 13 | 812 | Потребители запитаны. |
|  | 10.12.17 | 00.08-01.07 | ПС «Солнечная» ф. «ТП-232 А» Т.О. | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-232-ТП-231». | 31 | 142 | Потребители запитаны. |
|  | 11.12.17 | 16.48-16.58 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-194 Б». «Т.О.». | Повреждение в сетях МУП г. Магадана «Магадантеплосеть».. | 10 | 70 | Потребители запитаны. |
|  | 13.12.17 | 06.50-06.52 | ПС «База Морпорта» секция 1, 2. | Неисправность в сетях Магаданэнерго. | 2 | 36 | Потребители запитаны. |
|  | 17.12.17 | 11.43-12.07 | ПС «Центральная», «Автотэк», «Солнечная», «Дукча», Тепличный комбинат», | Неисправность в сетях Магаданэнерго. | 24 | 4000 | Потребители запитаны. |
|  | 26.12.17 | 16.07-16.15 | ПС «Автотэк», «Солнечная», «Дукча», «Снежная». | Неисправность в сетях Магаданэнерго. | 8 | 4700 | Потребители запитаны. |
|  | 26.12.17 | 22.27-22.44 | ПС «ДЭС» ф. «Порт» - Т.О. | Причина не установлена. | 17 | 109 | Потребители запитаны. |
|  | 27.12.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.12.17 | 11.29-11.50 | ПС «ДЭС» ф. «Порт» - Т.О. | Причина не установлена. | 21 | 128 | Потребители запитаны. |
|  | 27.12.17 | 12.23-12.34 | ПС «ДЭС» ф. «Порт» - Т.О. | Причина не установлена. | 11 | 69 | Потребители запитаны. |
|  | 28.12.17 | 10.00-10.37 | ПС «Дукча» ф.»13км» М.Т.З. | Причина не установлена. | 37 | 237 | Потребители запитаны. |
|  | 28.12.17 | 10.02-10.16 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 14 | 587 | Потребители запитаны. |
|  | 28.12.17 | 10.17-11.03 | ПС «ДЭС» ф. «Порт» - М.Т.З. | Причина не установлена. | 46 | 280 | Потребители запитаны. |
|  | 28.12.17 | 14.10-14.44 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 34 | 1452 | Потребители запитаны. |
|  | 30.12.17 | 13.45-14.25 | ПС « Тепличный комбинат» 1 СШ. «Зем. защита». | Неисправность в сетях Магаданэнерго. | 40 | 254 | Потребители запитаны. |
|  | 31.12.17- | 19.13-21.05 | ПС «Веселая» «Ст. Веселая 1». | Возгорание складов Винат | 112 | 1684 | Потребители запитаны. |

Начальник ОДС В.В. Деревцов