**Сводные данные**

**о количестве технологических нарушений и внеплановых отключений  
электроэнергии на объектах ЖКХ города Магадана за 2019г.**

**(по состоянию на 01.12.2019 г.)**

| №  п/п | Дата и время откл. | Наименование  отключенного электрооборудования | Потребители эл.энергии | Причина  отключения | Дата и время вкл. | Продол­житель­ность, мин | Недоотпуск, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.19  12.45 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-641, 676, 691. | 11.01.19  13.40 | 55 | 286 |
|  | 18.01.19  11.52 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24; Октябрьская 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 26 корп. 1, 33, 38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 7; Флотская 7.  Д/сад № 60, Школа № 21, Общежитие СВГУ, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж». | Вышли из строя КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-3», КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-1» каб. А. | 18.01.19  13.03 | 71 | 1439 |
|  | 20.01.19  20.59 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.19  21.03 | 4 | 18,7 |
|  | 20.01.19  21.17 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.19  21.30 | 13 | 60,8 |
|  | 20.01.19  21.32 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-634. | 20.01.19  22.19 | 47 | 219 |
|  | 21.01.19  10.05 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  2 СШ 10 кВ. | Частный сектор по ул.: Арманская  Жилые дома по адресу: Арманская 37/1, 40, 45 корп.2, 45 корп.4, 49, 49 а, 51, 51/1; Зайцева 27, 27/2, 27/3, 29, Д/сад № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда». | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 21.01.19  10.27 | 22 | 345 |
|  | 31.01.19  11.23 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33, Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26, ш. Колымское 13, Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», Д/сад № 57, № 63, Школа № 15, ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-311 – ТП-312». | 31.01.19  12.49 | 86 | 1230 |
|  | 07.02.19 09.36 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 07.02.19 09.40 | 4 | 126 |
|  | 13.02.19  08.55 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Авиационная 3, 11; Арманская 22, 37/1, 40, 41, 45/2, 45/4, 49, 49 а, 51, 51/1; Берзина 2, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 4, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 6, 7, 7 а, 8, 9, 9 а, 11; Зайцева 25, 25 а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29; К. Маркса 31/18; ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, 8/2, 8/3, 9, 9 а, 9 б, 10 в, 11, 11 а, 11 б, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3; Лево-Набережная 23, 25; Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16 а, 18 а; Н. р. Магаданки 1, 5; Пролетарская 1, 1 а, 2, 3 а, 3/1, 3/2, 3/3, 4; Пушкина 4 а; Радистов 6, 7, 8; Речная 8 а; Советская 5, 7; Транзитная 20; Ш. Шимича 3, 3/1, 3/2, 3/3, 7/3, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 14, 15, 16, 16 б, 17, 17 а, 20.  Частный сектор по ул.: Авиационная, пер. 2-й Авиационный, пр. 1-й, 2-й, 3-й Авиационный, Амональная, Арманская, Аткинская, Брусничная, Дорожная, Зайцева, Иультинская, Кавинская, Красносельская, Лево-Набережная, Ленская, Лозовая, Межевая, Молодежная, Право-Набережная, Радистов, Спортивная, Тауйская, Тихая, Транзитная, 1-я, 2-я, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, Хасынская, Цветочная.  Д/сад № 1, № 33, № 59, № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда», Школа № 4, Учебный корпус ГБПОУ «МЛИПиСУ», Детская поликлиника № 4, Дом культуры «Молодежный», ЦТП № 5, № 10, Котельная № 12, № 43, №44, Станция смешения № 8, Скважина МУП «Водоканал», Административное здание «СИЗО-1», Автовокзал, АЗС № 1, № 2. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 13.02.19  09.05 | 10 | 2,2 МВт |
|  | 16.02.19  18.20 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 16.02.19 19.14 | 54 | 1053 |
|  | 17.02.19  20.48 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.02.19  21.05 | 17 | 246 |
|  | 20.02.19  04.13 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «ТП-1». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 38, 40, 44.Дворец культуры профсоюзов. | Причина не установлена. | 20.02.19  04.37 | 24 | 81 |
|  | 22.02.19  10.37 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «ТП-8». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 11 а, 13; Транспортная 10, 12, 14.  Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, К. Маркса, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, пер. Пушкина, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская,  Учебный корпус МОГАПОУ «МПТ», Административное здание ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-32 – ТП-33». | 22.02.19  13.27 | 170 | 2176 |
|  | 22.02.19  12.51 | ВЛ-6 кВ «ТП-188» от ТП-310. | Жилые дома по адресу: Речная 8 а.  Станция смешения № 8. | Причина не установлена. | 22.02.19  13.27 | 36 | 73 |
|  | 27.02.19  12.55 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал». | Причина не установлена. | 27.02.19  13.16 | 21 | 60 |
|  | 05.03.19  05.10 | ПС 35/6 кВ «Нагаевская»,  ф. 6 кВ «ТП-190». | Жилые дома по адресу: Гагарина 5 а, 5 б, 7 а, 7 б, 9 а,9 б; Парковая 31/10; Скуридина 6, 6 а; Якутская 54, 60, 62, 66 а.Станция переливания крови, Объекты ГБУЗ «МОБ». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Нагаевская – ТП-190». | 05.03.19  05.52 | 42 | 95 |
|  | 07.03.19  15.29 | ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7 секц.2». | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26;Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.  Частный сектор по ул.: Приморская,  Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Котельная 31, Спасательная станция. | Причина не установлена. | 07.03.19  15.36 | 7 | 169 |
|  | 12.03.19  18.07 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Северная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Центральная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Снежная»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Веселая»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.19  12.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 12.03.19  18.28 | 21 |  |
|  | 14.03.19  11.50 | ПС-35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4 ввод 3». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 в, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в; Колымская 5, 5 а, 7/1, 9, 9 а, 9 б, 11, 11 а, 12, 14, 15, 15 а, 17 а корп. 1, 17 а корп. 2; ш. Колымское 13; Попова 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Ямская 10,  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Глинобитная, Колымская, ш. Колымское, Попова, Средняя, пер. Ямской.  Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, Поликлиника № 5, ЦТП № 6, Насосная МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-4 – ТП-542 А». | 14.03.19  12.12 | 22 | 480 |
|  | 14.03.19  19.57 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-2 А», «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 21а, 23, 24 к1, 27, 23а, 23б, 25а, 25б, 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 1/27, 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Юго-Восточная – РП-2 ввод А». | 14.03.19  20.57 | 60 | 2184 |
|  | 17.03.19  20.47 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.03.19  20.48 | 1 | 14,04 |
|  | 21.03.19  17.16 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Северная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Центральная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Снежная»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Веселая»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.19  12.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 21.03.19  17.36 | 20 |  |
|  | 21.03.19  20.48 | ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 36, 38, 40, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54; К. Маркса 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 в, 34 б, 34 г, 44, 46, 48, 48 а, 50, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 а, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, Школа № 19, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-252» | 21.03.19  22.32 | 104 | 1415 |
|  | 23.03.19  10.54 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,  ф. 6 кВ «13 км». | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Обрыв провода на опоре № 4/14/6, отпайка ТП-130. | 23.03.19 15.17 | 263 | 572 |
|  | 03.04.19  15.55 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7-1». | Жилые дома по адресу: Портовая 26 корп. 1.  ЦТП №13. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-238 – ТП-192». | 03.04.19 17.50 | 105 | 110 |
|  | 11.04.19  16.16 | ПС 35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 11.04.19  16.35 | 19 | 345 |
|  | 11.04.19  18.15 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «ТП-21». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная.  СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых». | Повреждение в ведомственных сетях. | 11.04.19  18.47 | 32 | 108 |
|  | 23.04.19  06.45 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 23.04.19  07.00 | 15 | 372 |
|  | 24.04.19  12.25 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 24.04.19  12.28 | 3 | 42 |
|  | 24.04.19  13.10 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 24.04.19  14.55 | 105 | 546 |
|  | 24.04.19  19.12 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 24.04.19  19.40 | 38 | 1065 |
|  | 25.04.19  12.57 | ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7-2». | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26; Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22. Частный сектор по ул.: Приморская, Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Спасательная станция. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта - РП-7-2»  каб. А, каб. Б. | 25.04.19  13.50 | 53 | 854 |
|  | 25.04.19  19.38 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 25.04.19  19.53 | 15 | 312 |
|  | 25.04.19  20.55 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-37 – ТП-134». | 25.04.19  22.27 | 92 | 1472 |
|  | 26.04.19  15.00 | ПС-35/6 кВ «Автотэк»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: Берзина 2, 4, 4/1, 4/2, К. Маркса 31/18, ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, Ленина 14, 16 а, 18 а, Н. р. Магаданки 1, Пролетарская 1, 1 а, 3 а, 3/1, Речная 8 а, Советская 5, 7, Ш. Шимича 20.  Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, Лево-Набережная, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская.  Д/сад № 1, Д/сад № 33, Д/сад № 59, Школа № 4, Дом культуры «Молодежный», Детская поликлиника № 4, ЦТП № 5, Станция смешения 8, Приемный пункт ФКУ «ВК МО», Спецкорпус ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Магаданской области. | Причина не установлена. | 26.04.19  15.02 | 2 | 25 |
|  | 29.04.19  01.09 | ПС-35/6 кВ «Веселая»,  ф. 6 кВ «Рыбзавод-2». | Жилые дома по адресу: Бассейновая 10, 10 а, 10 б, Рыбозаводская 2 в, 2 г, 2 д, пер. Рыбзаводской 1/4, 1/4 а. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Веселая – ф. Рыбзавод-2». | 29.04.19  02.05 | 56 | 72 |
|  | 03.05.19  15.06 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Повреждение в ведомственных сетях. | 03.05.19  16.40 | 94 | 344 |
|  | 03.05.19  22.12 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Повреждение в ведомственных сетях. | 03.05.19  22.16 | 4 | 46.8 |
|  | 04.05.19  16.36 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал». | Причина не установлена. | 04.05.19  17.22 | 44 | 228 |
|  | 13.05.19  03.55 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33, Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26, ш. Колымское 13, Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», Д/сад № 57, № 63, Школа № 15, ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-55 – ТП-56» | 13.05.19  05.12 | 77 | 800 |
|  | 15.05.19  13.55 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «Порт». | Жилые дома по адресу: Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а.  Частный сектор по ул.: Верхняя, пос. Каменный карьер, Солдатенко, Транспортная, пер. 2-й Транспортный, пер. 3-й Транспортный.  ОГАУ «Магаданфармация, Издательский дом «Магаданская правда». | Безопасное производство работ по тушению пожара. | 15.05.19  19.33 | 338 | - |
|  | 16.05.19  11.15 | ПС 35/10 «Солнечная»,  ф, 10 кВ «ТП-132-138». | Административное здание ФГКУ «1 отряд ФПС по МО», Административное здание ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ МО». | Безопасное производство работ по тушению пожара. | 16.05.19  20.26 | 551 | - |
|  | 17.05.19  10.42 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  1 и 2 Сш 10 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в; 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33;  ул. Колымская 5, 5 а, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 9, 9 а, 9 б, 11, 11 а, 12, 14, 14 а, 15, 15 а, 16, 16 а, 17 а корп. 1, 17 а корп. 2, 17 в, 18, 22, 24, 26; ш. Колымское 13; Попова 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, ул. Глинобитная, ул. Камчатская, ул. Колымская, ш. Колымское, ул. Полевая, ул. Попова, ул. Продольная, ул. Средняя, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, пер. Ямской, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых».  Д/сад № 57, № 63, Школа № 15,  ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Причина не установлена. | 17.05.19  10.48 | 4 | 240 |
|  | 18.05.19  05.14 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26; ш. Колымское 13; ул. Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, ул. Камчатская, ул. Полевая, ул. Продольная, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых».  Д/сад № 57, № 63, Школа № 15,  ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Причина не установлена. | 18.05.19  05.19 | 5 | 127 |
|  | 19.05.19  14.20 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «ПТУ-1, 2». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 36, 38, 40; ул. Лукса 2, 4, 4 а, 4 б, 6, 8, 10, 10 а, 12, 14;пер. Марчеканский 11, 13, 37.  Дом Ребенка, Школа № 19, Насосная МУП «Водоканал», База МБУ «ГЭЛУД». | Повреждение на  ВЛ-10 кВ «ПТУ-1, 2». | 19.05.19  18.12 | 240 | 1250 |
|  | 20.05.19  17.42 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-2 А»,  ф. 10 кВ «РП-3 А»,  ф. 10 кВ «РП-10 А». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 21а, 23, 24 к1, 27, 23а, 23б, 25а, 25б, 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а;  пл. Космонавтов 1/27, 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а;  пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а;  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21;  пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Вышли из строя КЛ-10 кВ «ПС Юго-Восточная – РП-2 А», КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-210», КЛ-10 кВ «РП-10 – ТП-684 А». | 20.05.19  19.43 | 121 | 1016 |
|  | 23.05.19  09.39 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Речная 57, 59; ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2 7, 7 а, 7 б, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 10.  Д/сад № 28, Школа № 28, Наркологический диспансер, Станция смешения № 7, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 23.05.19  09.41 | 3 | 62,4 |
|  | 24.05.19  12.18 | ПС 35/6 кВ «Веселая»,  2 СШ 6 кВ. | Частный сектор по ул.:  Карьерная, Кожзаводская, Пригородная, Санаторная, р-он зоны отдыха «Горняк», СОНТ «Магадан», СОТ «Удача». | Причина не установлена. | 24.05.19  12.41 | 23 | 386,6 |
|  | 24.05.19  16.24 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 35, 36, 38, 40, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54;  ул. Кольцевая 34 в, 36, 36 а, 36 корп. 1, 38, 38 а, 38 б, 40, 52, 52 а, 56, 58, 64 а;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 4 б, 5, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а;  пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15 в, 15 г, 15 корп. 1, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а, 37.  Дом ребенка, Д/сад № 55, Д/сад № 58, Д/сад № 61, Школа лицей № 1, Школа № 19, Школа № 24, ПТУ № 3. | Причина не установлена. | 24.05.19  16.53 | 29 | 1091 |
|  | 26.05.19  20.18 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  ф. 10 кВ «ТП-233». | Жилые дома по адресу: ул. Арманская 37/1, 40, 45 корп. 2, 45 корп. 4, 49, 49 а, 51, 51/1; ул. Зайцева 27, 27/2, 27/3, 29.  Частный сектор по ул.: Арманская.  Д/сад № 72, Детский дом. | Повреждение в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 26.05.19  20.38 | 20 | 104 |
|  | 26.05.19  22.31 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  2 СШ 10 кВ. | Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Причина не установлена. | 26.05.19  22.58 | 27 | 189 |
|  | 26.05.19  22.31 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «ТП-169». | - | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Тепличный комбинат – ТП-169» каб. Б. | 26.05.19  00.17 | 46 | 17 |
|  | 02.06.19  17.54 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Авиационная 3, 11; ул. Берзина 2, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 4, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 6, 7, 7 а, 8, 9, 9 а, 11; ул. К. Маркса 31/18; ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, 8/2, 8/3, 9, 9 а, 9 б, 10 в, 11, 11 а, 11 б, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3; ул. Лево-Набережная 23, 25; ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 16 а, 18 а; ул. Н. р. Магаданки 1, 5; ул. Пролетарская 1, 1 а, 2, 3 а, 3/1, 3/2, 3/3, 4; ул. Пушкина 4 а; ул. Радистов 6, 7, 8; ул. Речная 8 а; ул. Советская 5, 7; ул. Транзитная 20; ул. Ш. Шимича 3/1, 3/2, 3/3, 3, 7/3, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 14, 15, 16, 16 б, 17, 17 а, 20;  Частный сектор по ул.:  Авиационная, пер. 2-й Авиационный, пр. 1-й, 2-й и 3-й Авиационный, Амаональная, Аткинская, Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й, 2-й и 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, Красносельская, Лево-Набережная, Ленская, Лозовая, Молодежная, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, Радистов, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская, Спортивная, Тихая, Транзитная, 1-я, 2-я и 3-я Транзитная, пер. Транзитный, Цветочная.  Д/сад № 1, № 33, № 59; Школа № 4; ПТУ № 5; Учебный корпус ФГОУ СПО «МПТ»; Филиал детской поликлиники; Санаторий «МИР»; Дом Культуры «Молодежный»;Автовокзал; Помещение УГОЧС мэрии г. Магадана; Приемный пункт ФКУ «ВК МО»; Следственный изолятор; Центр реабилитации несовершеннолетних; Спецсвязь; Магаданская Таможня; Центральный банк РФ; Доп. офис № 001 ПАО Сбербанк; ЦТП № 5, Котельная № 43, № 44, Ст. смешения № 8; Водозабор 13 км, Система ЛСО, Скважина МУП «Водоканал»; Стационарный пост ДПС; Отделение связи № 7; Полигон ТБО-1; АЗС № 1, № 2. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 02.06.19  18.03 | 9 | 8000 |
|  | 02.06.19  21.27 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу:  ул. Берзина 11 а, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23;  ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18; ул. Попова 2, 6;  ул. Ямская 2, 4, 6, 8.  Частный сектор по ул.:  пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный,  Д/сад № 63; Лаборатория ГБУЗ «МОЦ профилактики и борьбы со СПИД»; РС-3 Филиала РТРС «Магаданский ОРТПЦ»;, Насосная МУП «Магадантеплосеть». | Причина не установлена. | 02.06.19  21.32 | 5 | 82 |
|  | 09.06.19  05.38 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу:  ул. Берзина 11 а, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а,, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33;  ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26.  ул. Попова 2, 2/1, 6;  ул. Ямская 2, 4, 6, 8.  Частный сектор по ул.:  пер. Библиотечный, пер. Восточный,  ул. Камчатская, ул. Полевая,  ул. Продольная, ул. 2-я, 3-я Транзитная,  пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный.  Д/сад № 63, Отдел по конвоированию, Центр кинологической службы, Лаборатория СПИД-центра, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал", РС-3 "Магаданский ОРТПЦ". | Причина не установлена. | 09.06.19  05.40 | 2 | 1,7 |
|  | 11.06.19  19.12 | ПС 35/6 кВ «Промкомбинат»,  ф. 6 кВ «РП-6 Б». | Жилые дома по адресу:  ул. К. Маркса 54, 54 а, 56;  ул. Наровчатова 3, 3/1, 4, 4 а, 5, 6, 6 а, 7, 7 а, 9 а, 9 в;  ул. Парковая 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3;  ул. Пролетарская 42/1, 44, 46, 46 корп. 1, 78;  ул. Скуридина 1/23, 3;  ул. Якутская 3, 5, 5 корп. 1, 7, 9.  Д/сад № 69, Д/сад № 38, Английская гимназия № 17, Школа гимназия № 30, Учебный корпус ФГОУ СПО "МПТ", Музыкальная школа, Музыкальное училище, Лаборатория ФБУ "Магаданский ЦСМ", Смотровой кабинет МОГБУЗ "Поликлиника № 2", Административное здание ГКУ ЦЗН, ФКУ Упpдоp "Колыма", Помещение Прокуратуры, Областная библиотека, Музей. | Вышла из строя КЛ-6 кВ  «ТП-26 – ТП-201». | 11.06.19  22.14 | 182 | 1223 |
|  | 11.06.19  20.28 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 33, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54;  ул. Кольцевая 34 б, 34 в, 34 г, 44, 46, 48, 48 а, 50;  пл. Космонавтов 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 3.  Д/сад № 7, Административное здание ГИБДД. | Причина не установлена. | 11.06.19  21.21 | 53 | 551 |
|  | 11.06.19  21.08 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-2 Б». | Жилые дома по адресу:  ул. Болдырева 2 а, 3, 4, 5 а, 5 б, 6, 6 а, 10;  ул. Гагарина 13/61, 15, 17, 19, 21, 21 а, 22, 23, 23 а, 23 б, 24 а, 24/1, 24/2, 25 а, 25 б, 26, 27, 28;  ул. К. Маркса 62, 62 а, 62 б, 64, 72 а, 72/2, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а;  пл. Космонавтов 1/27, 3/2;  пеp. Марчеканский 5, 5 а, 7, 7 а,9;  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 20, 21;  пер. Швейников 17;  ул. Якутская 39, 41, 41 а, 43, 43 а, 45, 51, 51 б, 51 в, 55, 59, 67, 69 б.  Д/сад № 54, Д/сад № 66, Школа № 14, Учебный корпус МОГАУ ДПО "ИПК ПК", Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детский инфекционный стационар, Поликлиника № 3, Восточная медицина, Общежитие ФГОУ СПО "МПТ", Общежитие (училища искусств), Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымский", Управление Росpеестpа, Управление Роспотpебнад, Центр гигиены и эпидемиологии, Магаданский областной суд, Арбитражный суд, Судебные приставы, Здание городской прокуратуры, Департамент "САТЭК", ПАО «РОСБАНК», Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-203 – ТП-214». | 11.06.19  22.57 | 113 | 2350 |
|  | 14.06.19  23.07 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Билибина 26;  ул. Октябрьская 6, 9, 10;  ул. Портовая 26 к. 1;  ул. Приморская 1, 1а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2;  ул. Флотская 20/8, 22.  Частный сектор по ул.:  ул. Приморская.  ЦТП № 13, Котельная № 31, Спасательная станция. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС 35/10 кВ База Морпорта – ТП-193» | 14.06.19  23.25 | 18 | 147 |
|  | 16.06.19  12.20 | ПС 35/6 кВ «Веселая»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Подгорная 19;  ул. Рыбозаводская 19а, 21а.  Частный сектор по ул.:  пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская,  ул. Подгоpная, пер. Пpохладный,  ул. Репина, ул. Рыбозаводская,  пер. Рыбозаводской,  АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Котельная № 21, Антенно - коммутационный центр. | Причина не установлена. | 16.06.19  12.42 | 22 | 368 |
|  | 19.06.19  01.50 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «ТП-21». | Частный сектор по ул.:  пер. Библиотечный, пер. Восточный,  ул. Камчатская, ул. Полевая,  ул. Продольная, ул. 2-я Транзитная,  ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный,  пер. 2-й Транзитный.  Отдел по конвоированию, АЗС № 35. | Причина не установлена. | 19.06.19  01.52 | 2 | 2 |
|  | 21.06.19  02.56 | ПС 35/6 кВ «Снежная»,  ф. 6 кВ «Снежная Долина». | Жилые дома по адресу:  ЛОЗ-1.ЛОЗ-2;  ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13;  ул. Раздольная 2.  Частный сектор по ул.:  ул. Снежная.  Д/сад № 31, Дом интернат ГКУ «МО ОДТ», Психбольница, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздорови-тельный центр», Пожарное депо, МАУ СОК "Снежный", Д/О "Энеpгетик», Отделение связи № 3, Котельная № 62, 63, Насосная станция МУП «Водока-нал». | Причина не установлена. | 21.06.19  03.28 | 32 | 204 |
|  | 23.06.19  12.46 | ПС 35/6 кВ «Снежная»,  ф. 6 кВ «Снежная Долина». | Жилые дома по адресу:  ЛОЗ 1, 2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13;  ул. Раздольная 2.  Частный сектор по ул.:  ул. Снежная.  Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3. Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоро-вительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал». Д/О "Энеpгетик», Котельная № 62, 63. Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «РП-33 – опора № 6 ВЛ-6 кВ Снежная Долина». | 23.06.19  21.59 | 372 | 2619 |
|  | 26.06.19  16.35 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-3». | Жилые дома по адресу:  ул. Берзина 3в, 5б, 5в, 7в, 9в, 11а, 11б, 11в; ул. Попова 2г, 2 к. 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3;  ул. Колымская 1, 1а, 5, 5а, 7/19, 9а, 9б, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 17а к. 1, 17а к. 2; ш. Колымское 13; ул. Ямская 10.  Частный сектор по ул.:  пер. Библиотечный, пер. Восточный,  ул. Глинобитная, ул. Камчатская,  ул. Колымская, ш. Колымское,  ул. Полевая, ул. Попова, ул. Продольная, ул. Сpедняя, ул. 2-я Транзитная,  ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный,  пер. 2-й Транзитный, пер. Ямской,  6-й км основной трассы левая сторона, 6-й км основной трассы правая сторона.  Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, АЗС № 35, Отдел по конвоированию. Пожарная часть, Помещение ГБУЗ "МОЦ профилактики и борьбы со СПИД", Поликлиника № 5, Здание ХОЗО УФСИН России, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Вышла из строя ведомственная КЛ-10 кВ  «ВЛ ТП-65 – ТП-611» каб. А. | 26.06.19  21.25 | 290 | 2596 |
|  | 27.06.19  16.57 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Авиационная 3, 11; ул. Радистов 6, 7, 8.  Частный сектор по ул.:  ул. Авиационная, пp. 1-й Авиационный,  пp. 2-й Авиационный, пp. 3-й Авиа-ционный, пеp. 2-й Авиационный,  ул. Амональная, ул. Аткинская,  ул. Красносельская, ул. Ленская,  ул. Лозовая, ул. Молодежная,  ул. Радистов, ул. Споpтивная,  ул. Тихая, ул. Цветочная.  Котельная № 43, Котельная № 44, Водозабоp 13 км, Полигон ТБО № 1, Скважина МУП «Водоканал», Стационарный пост ДПС. | Повреждение в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 27.06.19  16.57 | - | - |
|  | 27.06.19  16.57 | ПС 35/6 кВ «Снежная»,  ф. 6 кВ «Снежная Долина». | Жилые дома по адресу:  ЛОЗ 1, 2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13;  ул. Раздольная 2.  Частный сектор по ул.:  ул. Снежная.  Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3. Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат",  МОГАУ «Детско-юношеский оздоро-вительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал». Д/О "Энеpгетик», Котельная № 62, 63. Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». | Повреждение в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 27.06.19  17.34 | 37 | 254,6 |
|  | 29.06.19  05.17 | ПС 35/6 кВ «Центральная»,  ф. 6 кВ «ТП-21». | Частный сектор по ул.:  пер. Библиотечный, пер. Восточный,  ул. Камчатская, ул. Полевая,  ул. Продольная, ул. 2-я Транзитная,  ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный,  пер. 2-й Транзитный.  Отдел по конвоированию, АЗС № 35. | Причина не установлена. | 29.06.19 05.20 | 3 | 9 |
|  | 07.07.19  11.10 | ПС 35/6 кВ «Нагаевская»,  ф. 6 кВ «ТП-190», ф. 6 кВ «ТП-103». | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 5а, 5б, 7а, 7б, 9а, 9б;  ул. К. Маркса 54а;  ул. Парковая 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 31/10;  ул. Скуридина 3, 6, 6а;  ул. Якутская 54, 60, 62, 66а.  Административный корпус ГБУЗ «МОБ», Дом МБУ ДО «ДД(Ю)Т», Д/сад № 38.  Жилые дома по адресу:  ш. Марчеканское 10 к. 1, 16, 22;  ул. Чубарова 4а; ул. Южная 1а.  Частный сектор по ул.: ул. Загородная, ул. 2-я Загородная, пер. Загородный, ул. Метеосопка, ул. Ново-Нагаевская, ул. Потапова, ул. Приморс-кая, ул. Сахалинская, ул. Широкая. ул. Южная. ул. Ясная. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-145 – ТП-92». | 07.07.19 11.52 | 42 | 336 |
|  | 08.07.19  05.29 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  ф. 10 кВ «ТП-132-138». | Частный сектор по ул.: ул. Зайцева.  Административное .здание ПЧ № 2, Административное здание ФГБУ СЭУ ФПС ИПП, ФГКУ "1 отряд ФПС", Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 08.07.19  06.41 | 72 | 393 |
|  | 11.07.19  16.00 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Солнечный». | Частный сектор по ул.: ул. Кавинская, Иультинская, Арманская.  База АО «Дальмостострой», База АО «Магаданэнергоремонт», | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ВЛ-10 кВ Солнечный – ТП-550» | 11.07.19  17.19 | 79 | 197,6 |
|  | 15.07.19  11.15 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Кольцевая 10, 22;  ул. Н. р. Магаданки 75/2, 81, 83, 85, 87;  пр. Промышленный 7;  ул. Пролетарская 71/1, 71/2, 75, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 81/1, 81/2, 82, 84, 86, 88, 90/2.  Частный сектор по ул.:  ул. Кожзаводская, ул. Пролетарская.  Роддом, Детская соматическая боль-ница, Административное здание АО «МЭС», Пост № 15 ФГБУ "Колымское УГМС", Административное здание ФКУ "ЦХиСО УМВД России, Админи-стративное здание ФГУП "ВГСЧ", База УИН ФКУ «ИК-3 УФСИН России», Производственная база Управление "Госсельхознадзор", Производственная база МБУ "ГЭЦ", Станция смешения № 4, Система ЛСО МУП "Водоканал". | Причина не установлена. | 15.07.19  11.19 | 4 | 2,8 мВт/ч |
|  | 16.07.19  17.41 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,  ф-ра 6 кВ «13 км», «15 км». | Жилые дома по адресу:  ул. Авиационная 3, 11;  ул. Радистов 6, 7, 8.  Частный сектор по ул.:  ул. Авиационная, пp. 1-й Авиационный,  пp. 2-й Авиационный, пp. 3-й Авиа-ционный, пеp. 2-й Авиационный,  ул. Амональная, ул. Аткинская,  ул. Красносельская, ул. Ленская,  ул. Лозовая, ул. Молодежная,  ул. Радистов, ул. Споpтивная,  ул. Тихая, ул. Цветочная.  Котельная № 43, Котельная № 44, Водозабоp 13 км, Полигон ТБО № 1, Скважина МУП «Водоканал», Стационарный пост ДПС. | Причина не установлена | 16.07.19  18.31 | 50 | 480 |
|  | 19.07.19  07.10 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Причина не установлена. | 19.07.19  08.11 | 61 | 122 |
|  | 19.07.19  10.16 | ПС 35/10 кВ «Солнечный»,  ф. 10 кВ «ТП-132-138», «ТП-232 А». | Жилые дома по адресу:  ул. Зайцева 25, 25а, 25/1, 27 к. 3.  Частный сектор по ул.:  ул. Зайцева.  Школа искусств, Административное здание ПЧ № 2, Административное здание ФГБУ СЭУ ФПС ИПП, ФГКУ "1 отряд ФПС", Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 19.07.19  10.28 | 12 | 131.04 |
|  | 19.07.19  10.16 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  ф. 10 кВ «ТП-245». | Жилые дома по адресу:  ул. Арманская 22, 41, 49.  Частный сектор по ул.:  ул. Арманская, ул. Дорожная,  ул. Иультинская, ул. Кавинская,  ул. Межевая, ул. Тауйская,  ул. Хасынская.  ГКУ «Психоневрологический интер-нат», ГКУ «Магаданский областной ОДИ», Дом-интернат ГКУ «ДДИ», Дом-интернат ГКУ "ДДИ", Почтовое отделение № 4, Котельная № 12. | Причина не установлена. | 17.07.19  10.59 | 43 | 447,2 |
|  | 20.07.19  03.45 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-2 Б», «РП-3 Б».. | Жилые дома по адресу:  ул. Болдырева 2а, 3, 4, 5а, 5б, 6, 6а, 10;  ул. Гагарина 13/61, 15, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 23а, 23б, 25а, 25б, 26, 24а, 24/1, 24/2, 26, 27, 28, 33, 35, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 52а, 54;  ул. К. Маркса 62, 62а, 62б, 64, 72а, 72/2, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34б, 34в, 34г, 36, 36 к.1, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50, 56, 58, 64а;  пл. Космонавтов 1/27, 3/2, 5, 5а, 7;  ул. Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15а, 17а;  пеp. Марчеканский 5, 5а, 7, 7а, 9, 15, 15в, 15г, 15 к.1, 17, 17б, 17в, 19, 19а;  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 20, 21;  пер. Швейников 17;  ул. Якутская 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 51, 51б, 51в, 55, 59, 67, 69б.  Д/сад № 7, Д/сад № 61, Д/сад № 55, Д/сад № 58, Д/сад № 66, Школа № 14, Школа лицей № 1, Частный сад, Школа № 24, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Прокуратура МО, ФГКУ «ОВО ВНГ России", Общежитие (училище искусств), МОГБУЗ "Поликлиника № 3", Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымский", ПАО «РОСБАНК», Детский инфекционный стационар, Учебный корпус МОГАУ ДПО "ИПК ПК", Департамент образования, Общежитие ФГОУ СПО "МПТ", Арбитражный суд, Судебные приставы, Д/сад № 54, Управление Росpеестpа, Управление Роспотpебнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в МО", Магаданский областной суд, Департамент "САТЭК", Восточная медицина Детская поликлиника N3, Детский санатоpий, Детская художественная школа. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-251- ТП-252» каб. Б. | 20.07.19  06. | 141 | 1451 |
|  | 20.07.19  15.31 | РП 6/0,4 кВ № 6,  ф. 6 кВ «ТП-163», «ТП-264». | Жилые дома по адресу:  ул. К. Маркса 65, 65а, 65б, 65в, 67, 67а, 67б, 71, 73;  ул. Наровчатова 8, 11.  Школа № 18, П/отделение № 30. | Повреждение электро-оборудования на ТП-163. | 20.07.19  23.56 | 505 | - |
|  | 25.07.19  15.45 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Арманская 37/1, 40, 45 к.2, 45 к.4, 49, 49а, 51, 51/1;  ул. Зайцева 25, 25а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29.  Частный сектор по ул.:  ул. Арманская, ул. Зайцева.  Водохранилище № 1 «Хлораторная», Административное .здание ПЧ № 2, Административное здание ФГБУ СЭУ ФПС ИПП, ФГКУ "1 отряд ФПС", Детский дом, Школа искусств, Д/сад № 72, Горнолыжный комплекс. | Причина не установлена. | 25.07.19  15.48 | 3 | 74 |
|  | 25.07.19  17.00 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-1». | Частный сектор по ул.:  ул. Аpманская, ул. Брусничная.  Дом-интеpнат ГКУ "ДДИ", Котельная № 12, ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Не исправность в ведомственных сетях  (ТП-622). | 25.07.19  19.40 | 160 | 815 |
|  | 30.07.19  01.45 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Болдырева 2 а, 3, 4, 5 а, 5 б, 6, 6 а, 10;  ул. Гагарина 15, 17, 19, 21, 21 а, 22, 23, 23 а, 23 б, 25 а, 25 б, 26, 27, 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 33, 35, 36, 38, 40, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 62, 62 а, 62 б, 64, 72 а, 72/2, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 к. 1, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а;  пл. Космонавтов 1/27, 3/2, 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 4 б, 5, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а;  пер. Марчеканский 5, 5 а, 7, 7 а, 9, 11, 13, 15, 15 в, 15 г, 15 к. 1, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а, 37;  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 20, 21;  пер. Швейников 17;  ул. Якутская 39, 41, 41 а, 43, 43 а, 45, 51, 51 б, 51 в, 55, 59, 67, 69 б.  Дом ребёнка, Д/сад № 7, Д/сад № 54, Д/сад № 55, Д/сад № 58, Д/сад № 61, Д/сад № 66, Частный сад, Школа лицей № 1, Школа № 14, Школа № 19, Школа № 24, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Общежитие ФГОУ СПО "МПТ", Учебный корпус МОГАУ ДПО "ИПК ПК", Детская художественная школа, Общежитие (училище искусств), Департамент образования, Детская поликлиника N3, Детский санаторий, Детский инфекционный стационар, "Поликлиника № 3", Восточная медицина, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в МО", Управление Росpеестpа, Магаданский областной суд, Департамент "САТЭК", Управление Роспотpебнадзора, Арбитражный суд, Судебные приставы, МОГБУЗ Радиоконтpольный пункт, Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымский", ПАО «РОСБАНК», База МБУ «ГЭЛУД», ГКУ "Цетp соц. адаптации", Станция смешения № 4. | Неисправности в сетях  ПАО «Магаданэнерго». | 30.07.19  02.06 | 21 | 1381 |
|  | 31.07.19  17.22 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Арманская 37/1, 40, 41, 45 к. 2, 45 к. 4, 49, 49 а, 51, 51/1;  ул. Зайцева 25, 25а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29.  Частный сектор по ул.:  ул. Арманская, ул. Зайцева,  ул. Кавинская.  Д/сад № 72, Детский дом, Дом-интеpнат, Школа искусств, ГКУ Администра-тивное здание ПЧ № 2, "ДДИ", Административное здание ФГБУ СЭУ ФПС ИПП, ФГКУ "1 отряд ФПС", Почтовое отделение № 4, Котельная № 12, Водохранилище № 1 «Хлораторная»,  Гоpнолыжный комплекс, АЗС ООО ГК "Депаpтамент". | Причина не установлена. | 31.07.19  17.25 | 3 | 130 |
|  | 05.08.19  13.28 | ПС 35/6 кВ «Снежная»,  ф. 6 кВ «Снежная Долина». | Жилые дома по адресу:  ул. ЛОЗ 1, 2;  ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13;  ул. Раздольная 2.  Частный сектор по ул.:  ул. Снежная.  Д/сад № 31, Д/О"Энеpгетик», МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», Пожарное депо, Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». Психбольница. Котельная № 62, 63, Насосная станция МУП «Водоканал». | Вышли из строя КЛ-6 кВ «ВЛ-6 кВ Снежная Долина - ТП-131» каб. Б, КЛ-6 кВ «ВЛ-6 кВ Снежная Долина – ТП-125». | 05.08.19  17.16 | 228 | 1568,6 |
|  | 09.08.19  23.45 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 А»,  ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 33, 35, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 72 а, 72/2, 74, 74 а, 76, 76 а;  ул. Кольцевая 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 к. 1, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 40, 44, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 54, 56, 58, 64 а;  пл. Космонавтов 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 3, 5;  пеp. Марчеканский 17 б, 17 в, 19, 19 а;  ул. Наровчатова 16.  Д/сад № 7, Д/сад № 55, Д/сад № 58, Частный сад, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника N3, Детский санатоpий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Здание ФСБ. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-253». | 10.08.19  00.44 | 59 | 1319 |
|  | 11.08.19  10.20 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат»,  ф. 6 кВ «ТП-290». | Жилые дома по адресу:  ул. Пролетарская 79, 79/1, 79/2, 81, 81/1, 81/2.  Частный сектор по ул.:  ул. Кожзаводская. | Повреждение в ведомственных сетях (ТП-573). | 11.08.19  11.10 | 50 | 328 |
|  | 13.08.19  17.08 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Речная 57, 59;  ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2, 7, 7 а, 7б, 7/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10.  Д/сад № 35, Школа № 28, Hаpкологическй диспансеp, Станция смешения № 7, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 13.08.19  17.38 | 30 | 386,1 |
|  | 14.08.19  11.14 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Речная 57, 59;  ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2, 7, 7 а, 7б, 7/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10.  Д/сад № 35, Школа № 28, Hаpкологическй диспансеp, Станция смешения № 7, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 14.18.19  11.18 | 4 | 42 |
|  | 21.08.19  06.31 | ПС 35/6 кВ «Веселая»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Подгорная 19;  ул. Рыбозаводская 19а, 21а.  Частный сектор по ул.:  пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская,  ул. Подгоpная, пер. Пpохладный,  ул. Репина, ул. Рыбозаводская,  пер. Рыбозаводской,  АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Котельная № 21, Антенно - коммутационный центр, база ОРПС, коммерческие предприятия. | Причина не установлена. | 21.08.19  06.44 | 13 | 249 |
|  | 21.08.19  07.47 | ПС 35/6 кВ «Веселая»,  ф. «Рыбзавод-1». | Частный сектор по ул.:  пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская,  ул. Подгоpная, база «Зеленый крокодил», АБЗ, карьер МЗКПД. | Повреждение в ведомственных электросетях. (МЗКПД.) | 21.08.19  08.53 | 66 | 1372 |
|  | 23.08.19  03.53 | ПС «Юго-Восточная» 1-СШ 10 кВ, ф. «ПТУ-1». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 36, 38, 40; ул. Лукса 2, 4, 4 а, 4 б, 6, 8, 10, 10 а, 12, 14;пер. Марчеканский 11, 13, 37.  Дом Ребенка, Школа № 19, Насосная МУП «Водоканал», База МБУ «ГЭЛУД». | Повреждение на  ВЛ-10 кВ «ПТУ-1, 2» (повреждение ведомственной ТП-668). | 23.08.19  11.30 | 477 | 4264 |
|  | 27.08.19  23.25 | ПС «База морпорта» 2-СШ-10 кВ | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26;Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.  Частный сектор по ул.: Приморская,  Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Котельная 31, Спасательная станция. | Причина не установлена. | 27.08.19  23.27 | 2 | 22 |
|  | 28.08.19  01.18 | ПС «Центральная» ф. «ТП-21» | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная.  СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых». | Причина не установлена. | 28.08.19  01.20 | 2 | 3 |
|  | 28.08.19  11.41 | ПС «Тепличный комбинат» ф. «Солнечный». | Частный сектор по ул.: ул. Кавинская, Иультинская, Арманская.  База АО «Дальмостострой», База АО «Магаданэнергоремонт». | Повреждение на  ВЛ-10 кВ «Солнечный» (автомобиль сбил опору № 56 ВЛ-10 кВ.) | 28.08.19  17.46 | 365 | 475 |
|  | 03.09.19  14.33 | ПС «КПД» 1-СШ 6 кВ | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная. | Вышли из строя две КЛ-6 кВ «ТП-76 – ТП-68 секц.1 каб. А и Б» | 03.09.19  15.14 | 41 | 652 |
|  | 07.09.19  18.36 | ПС «Центральная» ф. «РП-4 ввод 4». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33, Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26, ш. Колымское 13, Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», Д/сад № 57, № 63, Школа № 15, ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Причина не установлена. | 07.09.19  19.10 | 34 | 486 |
|  | 08.09.19  06.36 | ПС «Веселая» секция № 2. | Частный сектор по ул.:  Карьерная, Кожзаводская, Пригородная, Санаторная, р-он зоны отдыха «Горняк», СОНТ «Магадан», СОТ «Удача». | Причина не установлена. | 08.09.19  06.55 | 19 | 158 |
|  | 10.09.19  12.35 | ПС «Автотэк» ф. «ТП-626». | Ул. освещение пл. Магаданская, кафе. | Порыв КЛ при производстве зем. работ | 11.09.19  18.46 | 1691 | 9 |
|  | 16.09.19  09.43 | ПС 35/6 кВ «Снежная» | Пос. Снежный, пос. Снежная долина полностью. | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 16.09.19  10.10 | 27 | 229 |
|  | 22.09.19  04.07 | ПС «База морпорта» секции 1 и 2. | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24; Октябрьская 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 26 корп. 1, 33, 38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 7; Флотская 7.  Д/сад № 60, Школа № 21, Общежитие СВГУ, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж».  Жилые дома по адресу:  ул. Билибина 26;  ул. Октябрьская 6, 9, 10;  ул. Портовая 26 к. 1;  ул. Приморская 1, 1а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2;  ул. Флотская 20/8, 22.  Частный сектор по ул.:  ул. Приморская.  ЦТП № 13, Котельная № 31, Спасательная станция. | Причина не установлена. | 22.09.19  04.09 | 2 | 57 |
|  | 26.09.19  10.58 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 А» | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 28.09.19  11.10 | 12 | 302 |
|  | 26.09.19  10.58 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-10 Б» | Очистные сооружения МУП «Водоканал» в мкр. Пригородный | Выход из строя КЛ-10 кВ «ПС Юго-Восточная» - РП-10 каб. Б» | 28.09.19  12.01 | 63 | 491 |
|  | 06.10.19  14.10 | ПС 35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Марчеканская 2 а, 2/1;  ш. Марчеканское 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3;  ул. Южная 1 а.  Частный сектор по ул.:  ул. Морская, ул. Сахалинская,  ул. Южная. пер. Заводской,  ул. Литейная.  Центр управления полетами. Инфекционная больница, КНС «Взморье». Котельная № 2, ФГУП "Нацpыбpесуpс", Административное помещение «НацГваpдия». | Причина не установлена. | 06.10.19  14.24 | 14 | 2016 |
|  | 09.10.19  10.43 | ПС 35/6 кВ «Промкомбинат»,  2 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. К. Маркса 54, 54 а, 56, 63/1, 65, 65 а, 65 б, 65 в;  ул. H. p. Магаданки 43/1, 43/2, 45/1, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 69, 71, 71/2, 73/2;  ул. К. Маркса 57, 59, 61/1;  ул. Наровчатова 4, 4 а, 5, 6 а;  ул. Парковая 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3; | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Промкомбинат – ТП-602» Б | 09.10.19  12.08 | 25 | 148 |
|  |  |  | ул. Пролетарская 42/1, 44, 46, 46 к. 1, 46/2, 50/1, 50/2, 55, 55/1, 57, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/4 а, 61/5, 63/1, 65/1, 65/2, 65/3, 68 а, 70, 70 а, 71/3, 71/4, 72, 73, 73/3, 73/4, 74, 76, 78;  ул. Скуридина 1/23, 3;  ул. Якутская 3, 5, 5 к. 1, 7, 9.  Д/сад № 3, Д/сад № 4, Д/сад № 13, Д/сад № 15, Д/сад № 38, Д/сад № 67, Д/сад № 69, Английская гимназия № 17, Школа № 29, Школа гимназия № 30, Учебный корпус ФГОУ СПО "МПТ", Музыкаль-ная школа, Музыкальное училище, Музей новый, Областная библиотека, Отделение связи № 31, Лаборатория ФБУ "Магаданский ЦСМ", Смотровой кабинет МОГБУЗ "Поликлиника № 2", Центр профпатологии, Управление Роскомнадзоpа, Административное зда-ние ГКУ ЦЗН, ФКУ Упpдоp "Колыма", Помещение Прокуратуры, Станция смешения № 12, Система ЛСО МУП "Водоканал. |  |  |  |  |
|  | 12.10.19  11.34 | ПС 35/6 «Автотэк»;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»;  ПС 35/10 кВ «Солнечный»;  ПС 35/6 кВ «Дукча»;  ПС 35/6 кВ «Снежная». | пос. «Снежная Долина», пос. «Дукча», мкр-оны «Солнечный», «Пионерный», «Автотэк». | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 12.10.19 11.44 | 10 | 12,5 МВт |
|  | 13.10.19  08.23 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 А». | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 33, 35, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 72 а, 72/2, 74, 74 а, 76, 76 а;  ул. Кольцевая 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 к. 1, 36 а, 38, 44, 46, 48, 48 а, 50, 38 а, 38 б, 40, 52, 52 а, 56, 58, 64 а;  пл. Космонавтов 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 3, 5;  пеp. Марчеканский 17 б, 17 в, 19, 19 а;  ул. Наровчатова 16.  Д/сад № 7, Д/сад № 55, Д/сад № 58, Частный сад, Школа лицей № 1, Школа № 24, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Детская художественная школа, Детская поликлиника N3, Детский санаторий, Здание ФСБ. | Причина не установлена. | 13.10.19  08.51 | 28 | 421,2 |
|  | 15.10.19  08.27 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Билибина 26;  ул. Октябрьская 6, 9, 10;  ул. Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2; ул. Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.  Спасательная станция, Здание «ИБСП», Гостиница «Украина», Котельная № 31. | Причина не установлена. | 15.10.19  08.30 | 3 | 21.84 |
|  | 19.10.19  09.59 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,  2 СШ 6 кв. | Жилые дома по адресу:  ул. Авиационная 3, 11;  ул. Радистов 6, 7, 8.  Частный сектор по ул.:  ул. Авиационная, пp. 1-й Авиационный, пp. 2-й Авиационный, пp. 3-й Авиационный, пеp. 2-й Авиационный, ул. Аткинская, ул. Красносельская, ул. Ленская, ул. Лозовая, ул. Молодежная,  ул. Радистов. ул. Спортивная, ул. Цветочная, ул. Тихая.  Стационарный пост ДПС, Котельная № 44, Скважина МУП «Водоканал». | Причина не установлена. | 19.10.19  10.01 | 2 | 25,6 |
|  | 27.10.19  22.11 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 21а, 23, 23а, 23б, 24 к1, 25а, 25б, 27, 28, 28б, 28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 33, 35, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34б, 34в, 34г, 36, 36а, 36 корп. 1, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 56, 58, 64а;  пл. Космонавтов 1/27, 5, 5а, 7;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17а;  пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15в, 15г, 15 корп. 1, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 37.  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21;  пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 19, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. База МБУ «ГЭЛУД». | Причина не установлена. | 27.10.19  22.12 | 1 | - |
|  | 28.10.19  08.43 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 21а, 23, 23а, 23б, 24 к1, 25а, 25б, 27, 28, 28б, 28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 33, 35, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34б, 34в, 34г, 36, 36а, 36 корп. 1, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 56, 58, 64а;  пл. Космонавтов 1/27, 5, 5а, 7;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17а;  пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15в, 15г, 15 корп. 1, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 37.  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21;  пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 19, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. База МБУ «ГЭЛУД». | Причина не установлена. | 28.10.19  08.57 | 14 | 5,5 МВт |
|  | 28.10.19  09.46 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 21а, 23, 23а, 23б, 24 к1, 25а, 25б, 27, 28, 28б, 28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 33, 35, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34б, 34в, 34г, 36, 36а, 36 корп. 1, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 56, 58, 64а;  пл. Космонавтов 1/27, 5, 5а, 7;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17а;  пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15в, 15г, 15 корп. 1, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 37.  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21;  пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 19, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. База МБУ «ГЭЛУД». | Причина не установлена. | 28.10.19  09.58 | 12 | 1МВт |
|  | 28.10.19  10.10 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 21а, 23, 23а, 23б, 24 к1, 25а, 25б, 27, 28, 28б, 28в, 30б, 30в, 32б, 32в, 33, 35, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54;  ул. К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84;  ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34б, 34в, 34г, 36, 36а, 36 корп. 1, 38, 38а, 38б, 40, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 56, 58, 64а;  пл. Космонавтов 1/27, 5, 5а, 7;  ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17а;  пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15в, 15г, 15 корп. 1, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 37.  ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21;  пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 19, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. База МБУ «ГЭЛУД». | Причина не установлена. | 28.10.19  10.17 | 7 | 850 |
|  | 29.10.19  13.05 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Речная 57, 59;  ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2, 7, 7 а, 7б, 7/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10.  Д/сад № 35, Школа № 28, Hаpкологическй диспансеp, Станция смешения № 7, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Повреждение на  ВЛ-10 кВ «Водохранилище» | 29.10.19  15.19 | 134 | 1150 |
|  | 01.11.19  13.36 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  1 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Билибина 2, 3, 5, 6а;  пл. Горького 4/4, 6;  1-й пр. Горького 2  ул. Дзержинского 10, 12, 12а, 14, 14а, 20, 21, 22;  ул. К.Маркса 4, 8, 14, 16, 18, 20, 20 к.1, 22, 23, 24 к.1, 25, 33/15;  ул. Коммуны 3, 5, 7, 9, 13а;  пл. Комсомольская 2;  ул. Ленина 5, 7, 11, 22/2, 30, 32;  ул. Н.р.Магаданки 13, 13 к.1, 15, 15 к.1, 15 к.3;  ул. Нагаевская 57;  ул. Портовая 3а, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 7, 7а, 7б, 9;  ул. Пролетарская 25 к.4;  ул. Пушкина 9/8, 11;  ул. Советская 19, 21;  ул. Солдатенко 4а, 6, 6а, 8а;  Ул. Транспортная 11;  пер. Школьный 10.  Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, 2-я Верхняя, Солдатенко.  Здание театра, Управление МУП «Водоканал», Дом связи, Поликлиника № 1, № 2, Д/сад № 2, 42, 50, 53, Школа № 7, Областная администрация, Мэрия г. Магадана. Здание СВЗ, Административное здание УФНС России, Здание казначейства, Здание МНС, Поликлиника УВД, Здание С-В Геологии, Управление МЧС, Тубдиспансер, Департамент образования, Здание ВК, Стоматологическая поликлиника. | Причина не установлена. | 01.11.19  13.40 | 4 | 372,48 |
|  | 02.11.19  07.58 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 С.Ш. 10 кВ | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Северная – ТП-272». | 02.11.19  08.04 | 6 | 59,2 |
|  | 02.11.19  07.58 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  Ф. 10 кВ «ТП-272». | Жилые дома по адресу:  ул. Речная 63/2, 63/3, 63/4, 65, 65/1.  В/часть 9841. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Северная – ТП-272». | 02.11.19  08.36 | 38 | 29,6 |
|  | 02.11.19  16.45 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Речная 57, 59;  ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2, 7, 7 а, 7б, 7/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10.  Д/сад № 35, Школа № 28, Hаpкологическй диспансеp, Станция смешения № 7, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Причина не установлена. | 02.11.19  16.46 | 1 | 15 |
|  | 02.11.19  17.09 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  Ф. 10 кВ «Водохранилище». | Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Повреждение в ведомственных сетях (ТП-539). | 02.11.19  18.36 | 27 | 56 |
|  | 03.11.19  00.53 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат»,  Ф. 6 кВ «ТП-290». | Жилые дома по адресу: ул. Пролетарская 79, 79/1, 79/2, 81, 81/1, 81/2.  Частный сектор по ул.: ул. Кожзаводская. | Повреждение опоры № 19 на ВЛ-6 кВ «ТП-290 – ТП-574». | 03.11.19  01.36 | 42 | 161 |
|  | 06.11.19  18.56 | ПС 35/6 кВ «Веселая»,  1 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу:  ул. Подгорная 19;  ул. Рыбозаводская 19а, 21а.  Частный сектор по ул.:  пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская,  ул. Подгоpная, пер. Пpохладный,  ул. Репина, ул. Рыбозаводская,  пер. Рыбозаводской,  АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Котельная № 21, Антенно - коммутационный центр. | Причина не установлена. | 06.11.19  19.51 | 55 | 898 |
|  | 06.11.19  19.44 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал». | Причина не установлена. | 06.11.19  21.00 | 76 | 273 |
|  | 06.11.19  20.29 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Частный сектор по ул.: ул. Кавинская, Иультинская, Арманская.  База АО «Дальмостострой», База АО «Магаданэнергоремонт», | Причина не установлена. | 06.11.19  20.48 | 19 | 307 |
|  | 13.11.19  00.50 | ПС 35/10кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7-3». | Жилые дома по адресу:  ул. Билибина 22, 24;  ул. Полярная 4/20, 6/17, 8 к. 1;  ул. Портовая 25/21, 33, 38, 38 к. 2, 38 к. 3;  ул. Приморская 1, 1а, 7;  ул. Октябрьская 20, 20 к. 1;  ул. Флотская 7.  Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие № 3 «СВГУ». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-122 – ТП-197» каб. Б. | 13.11.19  02.16 | 86 | 782,6 |
|  | 15.11.19  18.13 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 С.Ш. 10 кВ. | Частный сектор по ул.:  ул. Дорожная, ул. Иультинская,  ул. Кавинская, ул. Межевая,  ул. Тауйская, ул. Хасынская.  ЦТП № 10. | Неисправность на ВЛ-0,4 кВ «Кавинский» от ТП-403. | 15.11.19  18.44 | 31 | 524 |
|  | 20.11.19  00.18 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «ТП-199». | Жилые дома по адресу:  пл. Горького 4/4, 6;  1-й пр. Горького 2;  ул. К. Маркса 33/15;  ул. Ленина 5, 7, 11;  ул. Н.р.Магаданки 13, 13 к.1, 15, 15/1, 15 к.3;  ул. Пролетарская 25 к. 4.  Поликлиника № 1, Поликлиника № 2, Мэрия г. Магадана, Областная администрация, Дом связи «Почта России», Здание СВЗ, Административное здание УФНС России, Поликлиника УВД, Налоговая инспекция. | Вышли из строя КЛ-6 кВ «ТП-38 – ТП-3», КЛ-6 кВ «ТП-38 – ТП-37». | 20.11.19  00.49 | 31 | 233 |
|  | 25.11.19  00.07 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу:  ул. Гагарина 33, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54;  ул. Кольцевая 34 б, 34 в, 34 г, 44, 46, 48, 48 а, 50, 56, 58, 64 а;  пл. Космонавтов 5, 5 а, 7;  ул. Лукса 1, 3. 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а;  пеp. Марчеканский 15, 15 в, 15 г, 15 к. 1, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а.  Д/сад № 7, Д/сад № 61. | Причина не установлена. | 25.11.19  00.09 | 2 | 18 |

Начальник ОДС В.В. Деревцов