# Требования к расчетным счетчикам электрической энергии.

Данные технические требования к системам учета электрической энергии разработаны на основе требований Основных положений функционирования розничных рынков (утверждены Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.12), Типовой инструкции по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94), Правил учета электрической энергии, ГОСТ 7746–2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия», ГОСТ 1983–2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия», Правил устройства электроустановок (Главы 1.5 и 3.4), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016–2001 РД 153-34.0-03.150-00) и определяют технические параметры систем учета, расположенных на присоединениях 0,4\6\10кВ РП,ТП ОАО «Магаданэлектросеть» и в электроустановках потребителя.

В полной формулировке требования к приборам учета изложены в Приказе  министерства энергетики РФ от 22.03.2011 года № 86 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим характеристикам систем и приборов учета электрической энергии на основе технологий интеллектуального учета".

На каждую электроустановку оформляется проект электроснабжения, который перед включением согласовывается специалистами производственно – технической службы ОАО «Магаданэлектросеть» в части наружных электрических сетей и установки измерительных комплексов.

Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»).

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

Наличие действующей поверки прибора учета  подтверждается наличием читаемой пломбы государственной поверки и, как правило, предоставлением документа – паспорта-формуляра на прибор учета или свидетельства о поверке.

Счетчик электрической энергии должен иметь паспорт завода-изготовителя, согласно схеме в паспорте должно быть осуществлено его подключение.

Диапазон рабочих температур выбираемого прибора учета  должен соответствовать условиям его эксплуатации, но не рекомендуется менее чем:  – 40+50 0С.

Основным техническим параметром электросчетчика является «класс точности», который указывает на уровень погрешности измерений прибора. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.

На присоединениях напряжением 0,4кВ при нагрузке до 100А включительно следует применять приборы учета прямого включения.

При трёхфазном вводе следует использовать трёхэлементные приборы учета.

При согласовании с ОАО «Магаданэлектросеть» возможна дистанционная передача показаний (и др. данных) электросчетчиков  автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электропотребления потребителя, внесённой в Государственный реестр средств измерений, сданной в установленном порядке в промышленную эксплуатацию и имеющей действующее свидетельство о поверке.

Для граждан-потребителей, чьи электроустановки непосредственно присоединены к сетям ОАО «Магаданэлектросеть», для включения в автоматизированную систему учёта электрической энергии рекомендуется установка приборов учёта электрической энергии с функцией автоматизированной передачи данных на сервер АИИС КУЭ ОАО «Магаданэлектросеть», типы и метрологические характеристики могут быть согласованы на стадии организации учета электропотребления.

Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных категорий потребителей:

| Категория потребителей | Уровень напряжения | Присоединение | примечание | Класс точности ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Граждане-потребители | Не имеет значения | Не имеет значения |  | 2.0 и выше |
| Многоквартирные дома (МКД) | Не имеет значения | новое |  | 1.0 и выше |
|  |  | существующее |  | 2.0 и выше |
| Прочие потребители (за исключением граждан-потребителей и МКД) и сетевые организации максимальной мощностью менее 670кВт | 35кВ и ниже | новое | при замене выбывших из эксплуатации приборов учета | 1.0 и выше |
|  |  | существующее | До истечения межповерочного интервала, выхода из строя или утраты | 2.0 и выше |
| Прочие потребители (за исключением граждан-потребителей и МКД) и сетевые организации максимальной мощностью не менее 670кВт | Не имеет значения | новое | при замене выбывших из эксплуатации приборов учета | 0.5 S и выше, с хранением почасовых объемов потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета |
|  |  | существующее | До истечения межповерочного интервала, выхода из строя или утраты | и выше, с измерением почасовых объемов потребления электрической энергии или включенные в автоматизированную систему учета |
| Производители электрической энергии | Не имеет значения | Не имеет значения |  | 0.5 S и выше, с хранением почасовых объемов потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в автоматизированную систему учета |