**Сводные данные**

**о количестве технологических нарушений и внеплановых отключений
электроэнергии на объектах ЖКХ города Магадана за 2019г.**

**(по состоянию на 22.03.2019 г.)**

| №п/п | Дата и время откл. | Наименованиеотключенного электрооборудования | Потребители эл.энергии | Причинаотключения | Дата и время вкл. | Продол­житель­ность, мин | Недоотпуск, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.1912.45 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-641, 676, 691. | 11.01.1913.40 | 55 | 286 |
|  | 18.01.1911.52 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта», 1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24; Октябрьская 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 26 корп. 1, 33, 38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 7; Флотская 7.Д/сад № 60, Школа № 21, Общежитие СВГУ, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж».  | Вышли из строя КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-3», КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-1» каб. А.  | 18.01.1913.03 | 71 | 1439 |
|  | 20.01.1920.59 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.1921.03 | 4 | 18,7 |
|  | 20.01.1921.17 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.1921.30 | 13 | 60,8 |
|  | 20.01.1921.32 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-634. | 20.01.1922.19 | 47 | 219 |
|  | 21.01.1910.05 | ПС 35/10 кВ «Солнечная», 2 СШ 10 кВ. | Частный сектор по ул.: АрманскаяЖилые дома по адресу: Арманская 37/1, 40, 45 корп.2, 45 корп.4, 49, 49 а, 51, 51/1; Зайцева 27, 27/2, 27/3, 29, Д/сад № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда».  | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 21.01.1910.27 | 22 | 345 |
|  | 31.01.1911.23 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33, Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26, ш. Колымское 13, Ямская 2, 4, 6, 8, 10.Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», Д/сад № 57, № 63, Школа № 15, ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-311 – ТП-312». | 31.01.1912.49 | 86 | 1230 |
|  | 07.02.19 09.36 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,ф. 10 кВ «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17. Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 07.02.19 09.40 | 4 | 126 |
|  | 13.02.1908.55 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,1 и 2 СШ 6 кВ; ПС 35/6 кВ «Дукча», 1 и 2 СШ 6 кВ;ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС 35/10 кВ «Солнечная»,1 и 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Авиационная 3, 11; Арманская 22, 37/1, 40, 41, 45/2, 45/4, 49, 49 а, 51, 51/1; Берзина 2, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 4, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 6, 7, 7 а, 8, 9, 9 а, 11; Зайцева 25, 25 а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29; К. Маркса 31/18; ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, 8/2, 8/3, 9, 9 а, 9 б, 10 в, 11, 11 а, 11 б, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3; Лево-Набережная 23, 25; Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16 а, 18 а; Н. р. Магаданки 1, 5; Пролетарская 1, 1 а, 2, 3 а, 3/1, 3/2, 3/3, 4; Пушкина 4 а; Радистов 6, 7, 8; Речная 8 а; Советская 5, 7; Транзитная 20; Ш. Шимича 3, 3/1, 3/2, 3/3, 7/3, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 14, 15, 16, 16 б, 17, 17 а, 20. Частный сектор по ул.: Авиационная, пер. 2-й Авиационный, пр. 1-й, 2-й, 3-й Авиационный, Амональная, Арманская, Аткинская, Брусничная, Дорожная, Зайцева, Иультинская, Кавинская, Красносельская, Лево-Набережная, Ленская, Лозовая, Межевая, Молодежная, Право-Набережная, Радистов, Спортивная, Тауйская, Тихая, Транзитная, 1-я, 2-я, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, Хасынская, Цветочная. Д/сад № 1, № 33, № 59, № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда», Школа № 4, Учебный корпус ГБПОУ «МЛИПиСУ», Детская поликлиника № 4, Дом культуры «Молодежный», ЦТП № 5, № 10, Котельная № 12, № 43, №44, Станция смешения № 8, Скважина МУП «Водоканал», Административное здание «СИЗО-1», Автовокзал, АЗС № 1, № 2. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 13.02.1909.05 | 10 | 2,2 МВт |
|  | 16.02.1918.20 | ПС 35/10 кВ «Северная»,2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 16.02.19 19.14 | 54 | 1053 |
|  | 17.02.1920.48 | ПС 35/10 кВ «Северная»,2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.02.1921.05 | 17 | 246 |
|  | 20.02.1904.13 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,ф. 6 кВ «ТП-1». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 38, 40, 44.Дворец культуры профсоюзов. | Причина не установлена. | 20.02.1904.37 | 24 | 81 |
|  | 22.02.1910.37 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,ф. 6 кВ «ТП-8». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 11 а, 13; Транспортная 10, 12, 14. Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, К. Маркса, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, пер. Пушкина, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская, Учебный корпус МОГАПОУ «МПТ», Административное здание ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-32 – ТП-33». | 22.02.1913.27 | 170 | 2176 |
|  | 22.02.1912.51 | ВЛ-6 кВ «ТП-188» от ТП-310. | Жилые дома по адресу: Речная 8 а.Станция смешения № 8. | Причина не установлена. | 22.02.1913.27 | 36 | 73 |
|  | 27.02.1912.55 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал».  | Причина не установлена. | 27.02.1913.16 | 21 | 60 |
|  | 05.03.1905.10 | ПС 35/6 кВ «Нагаевская»,ф. 6 кВ «ТП-190». | Жилые дома по адресу: Гагарина 5 а, 5 б, 7 а, 7 б, 9 а,9 б; Парковая 31/10; Скуридина 6, 6 а; Якутская 54, 60, 62, 66 а.Станция переливания крови, Объекты ГБУЗ «МОБ». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Нагаевская – ТП-190». | 05.03.1905.52 | 42 | 95 |
|  | 07.03.1915.29 | ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,ф. 10 кВ «РП-7 секц.2». | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26;Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.Частный сектор по ул.: Приморская, Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Котельная 31, Спасательная станция. | Причина не установлена. | 07.03.1915.36 | 7 | 169 |
|  | 12.03.19 18.07 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,1 и 2 СШ 6 кВ; ПС 35/6 кВ «Дукча», 1 и 2 СШ 6 кВ;ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС 35/10 кВ «Солнечная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/10 кВ «Северная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/10 кВ «Центральная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/6 кВ «Снежная»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Веселая»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «КПД»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.1912.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 12.03.1918.28 | 21 |  |
|  | 14.03.1911.50 | ПС-35/10 кВ «Центральная»,ф. 10 кВ «РП-4 ввод 3». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 в, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в; Колымская 5, 5 а, 7/1, 9, 9 а, 9 б, 11, 11 а, 12, 14, 15, 15 а, 17 а корп. 1, 17 а корп. 2; ш. Колымское 13; Попова 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Ямская 10, Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Глинобитная, Колымская, ш. Колымское, Попова, Средняя, пер. Ямской.Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, Поликлиника № 5, ЦТП № 6, Насосная МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-4 – ТП-542 А». | 14.03.1912.12 | 22 | 480 |
|  | 14.03.1919.57 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,ф. 10 кВ «РП-2 А», «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 21а, 23, 24 к1, 27, 23а, 23б, 25а, 25б, 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 1/27, 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17. Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Юго-Восточная – РП-2 ввод А». | 14.03.1920.57 | 60 | 2184 |
|  | 17.03.1920.47 | ПС-35/10 кВ «Северная»,2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.03.1920.48 | 1 | 14,04 |
|  | 21.03.1917.16 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,1 и 2 СШ 6 кВ; ПС 35/6 кВ «Дукча», 1 и 2 СШ 6 кВ;ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС 35/10 кВ «Солнечная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/10 кВ «Северная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/10 кВ «Центральная»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/6 кВ «Снежная»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,1 и 2 СШ 10 кВ;ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «Веселая»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/6 кВ «КПД»,1 и 2 СШ 6 кВ;ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.1912.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 21.03.19 17.36 | 20 |  |
|  | 21.03.1920.48 | ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 36, 38, 40, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54; К. Маркса 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 в, 34 б, 34 г, 44, 46, 48, 48 а, 50, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 а, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 17, 19, 21; пер. Швейников 17.Дом ребенка, Д/сад № 7, Школа № 19, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-252» | 21.03.1922.32 | 104 | 1415 |
|  | 23.03.1910.54 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,ф. 6 кВ «13 км». | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Обрыв провода на опоре № 4/14/6, отпайка ТП-130.  | 23.03.19 15.17 | 263 | 572 |

Начальник ОДС В.В. Деревцов