**Сводные данные**

**о количестве технологических нарушений и внеплановых отключений  
электроэнергии на объектах ЖКХ города Магадана за 2019г.**

**(по состоянию на 01.05.2019 г.)**

| №  п/п | Дата и время откл. | Наименование  отключенного электрооборудования | Потребители эл.энергии | Причина  отключения | Дата и время вкл. | Продол­житель­ность, мин | Недоотпуск, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.19  12.45 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-641, 676, 691. | 11.01.19  13.40 | 55 | 286 |
|  | 18.01.19  11.52 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  1 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24; Октябрьская 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 26 корп. 1, 33, 38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 7; Флотская 7.  Д/сад № 60, Школа № 21, Общежитие СВГУ, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж». | Вышли из строя КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-3», КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта – РП-7-1» каб. А. | 18.01.19  13.03 | 71 | 1439 |
|  | 20.01.19  20.59 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.19  21.03 | 4 | 18,7 |
|  | 20.01.19  21.17 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Причина не установлена. | 20.01.19  21.30 | 13 | 60,8 |
|  | 20.01.19  21.32 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «21 км». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», АЗС 35. | Повреждение в ведомственных сетях, ТП-634. | 20.01.19  22.19 | 47 | 219 |
|  | 21.01.19  10.05 | ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  2 СШ 10 кВ. | Частный сектор по ул.: Арманская  Жилые дома по адресу: Арманская 37/1, 40, 45 корп.2, 45 корп.4, 49, 49 а, 51, 51/1; Зайцева 27, 27/2, 27/3, 29, Д/сад № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда». | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 21.01.19  10.27 | 22 | 345 |
|  | 31.01.19  11.23 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 б, 7 в, 9 б, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33, Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26, ш. Колымское 13, Ямская 2, 4, 6, 8, 10.  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, Камчатская, Полевая, Продольная, 2-я Транзитная, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых», Д/сад № 57, № 63, Школа № 15, ЦТП № 6, Насосная МУП г. Магадана «Водоканал». АЗС 35. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-311 – ТП-312». | 31.01.19  12.49 | 86 | 1230 |
|  | 07.02.19 09.36 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 07.02.19 09.40 | 4 | 126 |
|  | 13.02.19  08.55 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Авиационная 3, 11; Арманская 22, 37/1, 40, 41, 45/2, 45/4, 49, 49 а, 51, 51/1; Берзина 2, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 4, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 6, 7, 7 а, 8, 9, 9 а, 11; Зайцева 25, 25 а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29; К. Маркса 31/18; ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, 8/2, 8/3, 9, 9 а, 9 б, 10 в, 11, 11 а, 11 б, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3; Лево-Набережная 23, 25; Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16 а, 18 а; Н. р. Магаданки 1, 5; Пролетарская 1, 1 а, 2, 3 а, 3/1, 3/2, 3/3, 4; Пушкина 4 а; Радистов 6, 7, 8; Речная 8 а; Советская 5, 7; Транзитная 20; Ш. Шимича 3, 3/1, 3/2, 3/3, 7/3, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 14, 15, 16, 16 б, 17, 17 а, 20.  Частный сектор по ул.: Авиационная, пер. 2-й Авиационный, пр. 1-й, 2-й, 3-й Авиационный, Амональная, Арманская, Аткинская, Брусничная, Дорожная, Зайцева, Иультинская, Кавинская, Красносельская, Лево-Набережная, Ленская, Лозовая, Межевая, Молодежная, Право-Набережная, Радистов, Спортивная, Тауйская, Тихая, Транзитная, 1-я, 2-я, 3-я Транзитная, пер. Транзитный, Хасынская, Цветочная.  Д/сад № 1, № 33, № 59, № 72, МОГКУ «Д/дом «Надежда», Школа № 4, Учебный корпус ГБПОУ «МЛИПиСУ», Детская поликлиника № 4, Дом культуры «Молодежный», ЦТП № 5, № 10, Котельная № 12, № 43, №44, Станция смешения № 8, Скважина МУП «Водоканал», Административное здание «СИЗО-1», Автовокзал, АЗС № 1, № 2. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 13.02.19  09.05 | 10 | 2,2 МВт |
|  | 16.02.19  18.20 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 16.02.19 19.14 | 54 | 1053 |
|  | 17.02.19  20.48 | ПС 35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.02.19  21.05 | 17 | 246 |
|  | 20.02.19  04.13 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «ТП-1». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 38, 40, 44.Дворец культуры профсоюзов. | Причина не установлена. | 20.02.19  04.37 | 24 | 81 |
|  | 22.02.19  10.37 | ПС 35/6 кВ «ДЭС»,  ф. 6 кВ «ТП-8». | Жилые дома по адресу: К. Маркса 11 а, 13; Транспортная 10, 12, 14.  Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, К. Маркса, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, пер. Пушкина, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская,  Учебный корпус МОГАПОУ «МПТ», Административное здание ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-32 – ТП-33». | 22.02.19  13.27 | 170 | 2176 |
|  | 22.02.19  12.51 | ВЛ-6 кВ «ТП-188» от ТП-310. | Жилые дома по адресу: Речная 8 а.  Станция смешения № 8. | Причина не установлена. | 22.02.19  13.27 | 36 | 73 |
|  | 27.02.19  12.55 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  ф. 10 кВ «Оранжерея-2». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал». | Причина не установлена. | 27.02.19  13.16 | 21 | 60 |
|  | 05.03.19  05.10 | ПС 35/6 кВ «Нагаевская»,  ф. 6 кВ «ТП-190». | Жилые дома по адресу: Гагарина 5 а, 5 б, 7 а, 7 б, 9 а,9 б; Парковая 31/10; Скуридина 6, 6 а; Якутская 54, 60, 62, 66 а.Станция переливания крови, Объекты ГБУЗ «МОБ». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Нагаевская – ТП-190». | 05.03.19  05.52 | 42 | 95 |
|  | 07.03.19  15.29 | ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7 секц.2». | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26;Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.  Частный сектор по ул.: Приморская,  Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Котельная 31, Спасательная станция. | Причина не установлена. | 07.03.19  15.36 | 7 | 169 |
|  | 12.03.19  18.07 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Северная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Центральная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Снежная»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Веселая»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.19  12.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 12.03.19  18.28 | 21 |  |
|  | 14.03.19  11.50 | ПС-35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «РП-4 ввод 3». | Жилые дома по адресу: Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 в, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в; Колымская 5, 5 а, 7/1, 9, 9 а, 9 б, 11, 11 а, 12, 14, 15, 15 а, 17 а корп. 1, 17 а корп. 2; ш. Колымское 13; Попова 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Ямская 10,  Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Глинобитная, Колымская, ш. Колымское, Попова, Средняя, пер. Ямской.  Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, Поликлиника № 5, ЦТП № 6, Насосная МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-4 – ТП-542 А». | 14.03.19  12.12 | 22 | 480 |
|  | 14.03.19  19.57 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-2 А», «РП-3 А». | Жилые дома по адресу: Гагарина 21а, 23, 24 к1, 27, 23а, 23б, 25а, 25б, 33, 35, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; К. Маркса 41, 41а, 43, 43а, 45, 60, 64, 60а, 62а, 62б, 72/2, 72 а, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36 корп. 1, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50, 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 1/27, 5, 5 а, 7; Лукса 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Д/сад № 7, № 55, № 58, № 61, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника № 3, Детский санаторий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Юго-Восточная – РП-2 ввод А». | 14.03.19  20.57 | 60 | 2184 |
|  | 17.03.19  20.47 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 17.03.19  20.48 | 1 | 14,04 |
|  | 21.03.19  17.16 | ПС 35/6 кВ «Автотэк»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/6 кВ «Дукча»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС 35/10 кВ «Солнечная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Северная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/10 кВ «Центральная»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Снежная»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  1 и 2 СШ 10 кВ;  ПС-35/6 кВ «Пивзавод»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Промкомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «Веселая»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 и 2 СШ 6 кВ;  ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  1 и 2 СШ 10 кВ. | Мкр-ны «Звезда», «Автотек», «31-й квартал», «Строитель», «Простоквашино», «Пригородный», «95-й квартал», «Веселая», «Кожзаводской», «Марчекан», «7 рабочий», «Нагаево», «Каменный карьер», «Морго14.03.19  12.12родок», «21 век», «Пионерный», «Солнечный», «Пивзавод», частично ул. К. Маркса и ул. Гагарина, «Дукча», пос. Снежный. | Авария в сетях ПАО «МагаданЭнерго». | 21.03.19  17.36 | 20 |  |
|  | 21.03.19  20.48 | ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная»,  ф. 10 кВ «РП-3 Б». | Жилые дома по адресу: Гагарина 33, 36, 38, 40, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 50, 52, 54; К. Маркса 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; Кольцевая 26, 28, 28 а, 30 а, 34 в, 34 б, 34 г, 44, 46, 48, 48 а, 50, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 5, 5 а, 7; Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 11, 13, 15, 15 корп. 1, 15 в, 15 г, 17, 17 а, 17 б, 17 в, 19, 19 а; Наровчатова 17, 19, 21; пер. Швейников 17.  Дом ребенка, Д/сад № 7, Школа № 19, Станция смешения № 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-252» | 21.03.19  22.32 | 104 | 1415 |
|  | 23.03.19  10.54 | ПС 35/6 кВ «Дукча»,  ф. 6 кВ «13 км». | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Обрыв провода на опоре № 4/14/6, отпайка ТП-130. | 23.03.19 15.17 | 263 | 572 |
|  | 03.04.19  15.55 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7-1». | Жилые дома по адресу: Портовая 26 корп. 1.  ЦТП №13. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-238 – ТП-192». | 03.04.19 17.50 | 105 | 110 |
|  | 11.04.19  16.16 | ПС 35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 11.04.19  16.35 | 19 | 345 |
|  | 11.04.19  18.15 | ПС 35/10 кВ «Центральная»,  ф. 10 кВ «ТП-21». | Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, Камчатская, Полевая, Продольная.  СНТ «Ветеран», СОТ «Отдых». | Повреждение в ведомственных сетях. | 11.04.19  18.47 | 32 | 108 |
|  | 23.04.19  06.45 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 23.04.19  07.00 | 15 | 372 |
|  | 24.04.19  12.25 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 24.04.19  12.28 | 3 | 42 |
|  | 24.04.19  13.10 | ПС-35/10 кВ «Северная»,  2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1.  Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 24.04.19  14.55 | 105 | 546 |
|  | 24.04.19  19.12 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 24.04.19  19.40 | 38 | 1065 |
|  | 25.04.19  12.57 | ПС-35/10 кВ «База Морпорта»,  ф. 10 кВ «РП-7-2». | Жилые дома по адресу: Билибина 22, 24, 26; Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 корп. 1; Полярная 4/20, 6/17, 8 корп. 1; Портовая 25/21, 27, 27/1, 29, 31/12,38, 38 корп. 2, 38 корп. 3; Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2; Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22.  Частный сектор по ул.: Приморская,  Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие СВГУ, Котельная 31, Спасательная станция. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС База Морпорта - РП-7-2»  каб. А, каб. Б. | 25.04.19  13.50 | 53 | 854 |
|  | 25.04.19  19.38 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Причина не установлена. | 25.04.19  19.53 | 15 | 312 |
|  | 25.04.19  20.55 | ПС-35/6 кВ «КПД»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а.  Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная.  Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-37 – ТП-134». | 25.04.19  22.27 | 92 | 1472 |
|  | 26.04.19  15.00 | ПС-35/6 кВ «Автотэк»,  1 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: Берзина 2, 4, 4/1, 4/2, К. Маркса 31/18, ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8 а, Ленина 14, 16 а, 18 а, Н. р. Магаданки 1, Пролетарская 1, 1 а, 3 а, 3/1, Речная 8 а, Советская 5, 7, Ш. Шимича 20.  Частный сектор по ул.: Верхняя, 1-я Верхняя, Железнодорожная, пер. 1-й Железнодорожный, пер. 2-й Железнодорожный, пер. 3-й Железнодорожный, Заводская, Западная, Лево-Набережная, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, Речная, 2-я Речная, Сибирская, 2-я Сибирская.  Д/сад № 1, Д/сад № 33, Д/сад № 59, Школа № 4, Дом культуры «Молодежный», Детская поликлиника № 4, ЦТП № 5, Станция смешения 8, Приемный пункт ФКУ «ВК МО», Спецкорпус ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Магаданской области. | Причина не установлена. | 26.04.19  15.02 | 2 | 25 |
|  | 29.04.19  01.09 | ПС-35/6 кВ «Веселая»,  ф. 6 кВ «Рыбзавод-2». | Жилые дома по адресу: Бассейновая 10, 10 а, 10 б, Рыбозаводская 2 в, 2 г, 2 д, пер. Рыбзаводской 1/4, 1/4 а. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Веселая – ф. Рыбзавод-2». | 29.04.19  02.05 | 56 | 72 |

Начальник ОДС В.В. Деревцов