## 23-08_ДВ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Реконструкция 2КЛ-6 кВ ПС "КПД" - ТП-64 в г.Магадане
Объект | Реконструкция 2КЛ-6 кВ ПС "КПД" - ТП-64 в г.Магадане
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Коэффициент 1,35 к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию машин и механизмов. Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. Методика определения сметной стоимости строительства. Прил.10 табл.2 п.6, прим.2.1.
В смете учтены коэффициенты К=1,15, 1,25 к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр п.58
РАЗДЕЛ 1.КЛ-6 кВ
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25 | 1000 м3 грунта | 0.20516 | 235.1.0,9.0,97:1000
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.06345 | 235.1.0,9.0,03:100
3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2.35 | 235:100
4 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 2.35 | 235:100
5 | Песок для строительных работ | м3 | 37.6 | 37,6
6 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.02 | 10.2:1000
7 | Труба ПНД диаметром 160мм | м | 20.4 | 10.2.1,02
8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 10.2:100
9 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 4.5 | ((235-10).2):100
10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее полублоком одного кабеля | 100 м кабеля | 2.25 | (235-10):100
11 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее полублоком каждого последующего | 100 м кабеля | 2.25 | (235-10):100
12 | Полублок | м3 | 9 | 9
13 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг (в ТП) | 100 м | 0.14 | 7.2:100
14 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 2 | 2
15 | Муфта соединительная в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 | 4
16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.6345 | 235.1.0,9.0,3:100
17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.14805 | 235.1.0,9.0,7:1000
18 | Ограждение траншеи | м | 235 | 235
19 | Отсоединение КЛ от ВН-16 | 100 шт | 0.06 | 6:100
20 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 шт | 0.06 | 6:100
21 | Испытание кабеля 6кВ | 1 испытание | 2 | 2
| Составил | Дробышева К.О.