**Сводные данные**

**о количестве технологических нарушений и внеплановых отключений
электроэнергии на объектах ЖКХ города Магадана за 2020г.**

**(по состоянию на 01.01.2020 г.)**

| №п/п | Дата и время откл. | Наименованиеотключенного электрооборудования | Потребители эл.энергии | Причинаотключения | Дата и время вкл. | Продол­житель­ность, мин | НедоотпусккВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.01.2004.00 | ф. 6 кВ «13 км.» с ПС 35/6 кВ «Дукча» | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Причина не установлена | 04.01.2005.36 | 96 | 460 |
|  | 04.01.2006.18 | 2 СШ 6 кВ ПС 35/6 кв «ДЭС» | Частный сектор по ул.: Верхняя, пос. Каменный карьер, Солдатенко, Транспортная, пер. 2-й Транспортный, пер. 3-й Транспортный, Заводская, Западная, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, пер. Пушкина,Жилые дома по адресу: Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а, К. Маркса 11а, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 44, Транспортная 10, 12, 14, 17, 19, 21, Портовая 1, 3, 8, 21, Ленина 26, 32, 30, Вострецова 2/25, 4, 6, 8, 10, Советская 23, 23 к.1, Билибина 2, 3, 5, Нагаевская 55, 57, пер. Школьный 1, 10.Дворец культуры профсоюзов, ОГАУ «Магаданфармация», Издательский дом «Магаданская правда». | Причина не установлена | 04.01.2006.20 | 2 | 120 |
|  | 16.01.2016.54 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат»,ф. 6 кВ «ЮВР». | Производственная база МБУ "ГЭЦ",Магазины, Производственные базы, Химчистка «Влада». | Повреждение на опоре № 17 ВЛ-6 кВ «ЮВР». | 16.01.2018.20 | 84 | 215 |
|  | 18.01.2018.05 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу:ул. Болдырева 2а, 4, 5а, 5б, 6, 6а, 10;ул. Гагарина 13/61, 24а, 24/1, 24/2, 26, 28, 33, 46, 46а, 46б, 46в, 50, 52, 54; ул. К. Маркса 64, 64, 72/2; ул. Кольцевая 34б, 34в, 34г, 44, 46, 48, 48а, 50, 56, 58, 64а; пл. Космонавтов 3/2, 5, 5а, 7; ул. Лукса 1, 3, 9, 11, 13, 15, 15а,15в, 15г, 15 к. 1, 17, 17а, 17б, 19, 19а; пер. Марчеканский 5, 5а, 7, 7а, 9, 17б, 17в, 19, 19а, 37; ул. Наровчатова 20; ул. Якутская 55, 59.Д/сад № 7, Д/сад № 61, Детский инфекционный стационар, Общежи-тие (училище искусств), МОГБУЗ "Поликлиника № 3", Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымс-кий", ПАО «РОСБАНК», ГКУ "Центр соц. адаптации", Здание ФСБ, Прокуратура МО, ФГКУ «ОВО ВНГ России", Административное здание ГИБДД. | Причина не установлена. | 18.01.2018.05 | 30 сек. | 63 |
|  | 20.01.2021.15 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная»,ф. 10 кВ «РП-3 А». | Жилые дома по адресу:ул. Гагарина 35, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54; ул. К. Маркса 72а, 72/2, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84; ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34в, 36, 36 к. 1, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 52, 52 а; ул. Лукса 1, 3, 5; ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17. Д/сад № 55, Д/сад № 58, Частный сад, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника N3, Детский санатоpий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Административное здание ГИБДД, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 20.01.2021.16 | 1 | 36 |

Начальник ОДС В.В. Деревцов